**2019 m. I-ame ketvirtyje programinės priežiūros metu nustatyti geriamojo vandens saugos ir kokybės rodikliai, priskiriami A grupės rodikliams**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tyrimų protokolo Nr. | Mėginio ėmimo vieta | Adresas | Data | Žarninių lazdelių (*E coli*) skaičius 100 ml vandens | Koliforminių bakterijų skaičius 100 ml vandens | | | | Kolonijas sudarančių vienetų skaičius 1 ml vandens 22 °C t-oje | | Kvapo slenkstis | | Skonio slenkstis | | Vandenilio jonų koncentracija, pH vienetai | | Savitasis elektrinis laidis, µS/cm | | Drumstumas,nefelometriniai drumstumo vienetai (NTU) | | Spalva, mg/l Pt | | Laisvo chloro likutis, mg/l | |
| **HN 24:2017 (ribinis mikroorganizmų skaičius, specifikuota rodiklio vertė)** | | | | **0** | **0** | | | | **Be nebūdingų pokyčių** | | **Priimtinas vartotojams ir be nbūdingų pokyčių** | | **Priimtinas vartotojams ir be nbūdingų pokyčių** | | **6,5 – 9,5** | | **2500** | | **4** | | **30** | | **0,3** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | | | | **7** | | **8** | | **9** | | **10** | | **11** | | **12** | | **13** | | **14** | |
| **Plungės vandenvietė** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Plungės vandenvietės II-o pakėlimo siurblių stotis | Medelyno g. 41 | 19-01-07 | 0 | 0 | | | | 2 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | 7,69 | | 498 | | < 1,0 | | 2,7 | | < 0,08 | |
| 111. | 19-02-19 | 0 | 0 | | | | 2 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | 7,66 | | 491 | | < 1,0 | | 2,7 | | < 0,08 | |
| 130. | 19-03-12 | 0 | 0 | | | | 3 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | 7,68 | | 499 | | < 1,0 | | 3,0 | | < 0,08 | |
| 3. | Nausodžio seniūnija, vidaus čiaupas | Kulių g. 72 | 19-01-07 | 0 | 0 | | | | 8 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | 7,62 | | 498 | | < 1,0 | | 3,0 | | < 0,08 | |
| 4. | Plungės r. sav. ligoninė, vidaus čiaupas | J. Tumo-Vaižganto g.89 | 19-01-07 | 0 | 0 | | | | 4 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | 7,58 | | 505 | | < 1,0 | | 2,7 | | < 0,08 | |
| 5. | Plungės spec. ugdymo centras, vidaus čiaupas | Mendeno g. 4 | 19-01-07 | 0 | 0 | | | | 6 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | 7,69 | | 507 | | < 1,0 | | 3,0 | | < 0,08 | |
| 6. | „Ryto” pagrindinė m-kla, vidaus čiaupas | J. Tumo-Vaižganto g.98 | 19-01-07 | 0 | 0 | | | | 7 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | 7,75 | | 507 | | < 1,0 | | 3,4 | | < 0,08 | |
| 7. | Lopšelis-darželis „Pasaka”, vidaus čiaupas | V. Mačernio g. 15 | 19-01-07 | 0 | 0 | | | | 5 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | 7,72 | | 508 | | < 1,0 | | 3,4 | | < 0,08 | |
| 8. | Lopšelis-darželis „Raudonkepuraitė”, vid. č | V. Mačernio g. 47 | 19-01-07 | 0 | 0 | | | | 5 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | 7,57 | | 505 | | < 1,0 | | 3,0 | | < 0,08 | |
| 9. | A. Jucio pagrindinė m-kla, vidaus čiaupas | A. Vaišvilos g. 32 | 19-01-07 | 0 | 0 | | | | 9 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | 7,65 | | 505 | | < 1,0 | | 2,7 | | < 0,08 | |
| 104. | Lopšelis-darželis „Saulutė”, vidaus čiaupas | A. Jucio g. 2 | 19-02-19 | 0 | 0 | | | | 5 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | 7,70 | | 497 | | < 1,0 | | 3,0 | | < 0,08 | |
| 105. | Lopšelis-darželis „Rūtelė”, vidaus čiaupas | A. Jucio g. 38 | 19-02-19 | 0 | 0 | | | | 6 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | 7,63 | | 487 | | < 1,0 | | 3,0 | | < 0,08 | |
| 106. | Plungės meno m-kla, vidaus čiaupas | Laisvės g. 69 | 19-02-19 | 0 | 0 | | | | 9 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | 7,72 | | 501 | | < 1,0 | | 3,4 | | < 0,08 | |
| 107. | UAB „Plungės duonos kepiniai”, įvadas | S. Nėries g. 79 | 19-02-19 | 0 | 0 | | | | 11 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | 7,66 | | 506 | | < 1,0 | | 3,0 | | < 0,08 | |
| 108. | Lopšelis-darželis „Nykštukas”, vidaus čiaupas | Telšių g. 27A | 19-02-19 | 0 | 0 | | | | 9 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | 7,70 | | 497 | | < 1,0 | | 3,4 | | < 0,08 | |
| 109. | „Babrungo” pagrindinė m-kla, vidaus čiaup. | Dariaus ir Girėno g. 38E | 19-02-19 | 0 | 0 | | | | 12 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | 7,62 | | 507 | | < 1,0 | | 3,0 | | < 0,08 | |
| 121. | Senamiesčio pagrindinė m-kla, vidaus čiaupas | Minijos g. 5 | 19-03-12 | 0 | 0 | | | | 9 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | 7,59 | | 493 | | < 1,0 | | 3,8 | | < 0,08 | |
| 122. | „Prezo” kepyklėlė, vidaus čiaupas | Vytauto g. 11 | 19-03-12 | 0 | 0 | | | | 9 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | 7,72 | | 495 | | < 1,0 | | 3,4 | | < 0,08 | |
| 123. | Plungės senelių globos namai, vidaus čiaupas | Birutės g. 4 | 19-03-12 | 0 | 0 | | | | 8 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | 7,58 | | 495 | | < 1,0 | | 3,4 | | < 0,08 | |
| 124. | Lopšelis-darželis „Vyturėlis”, vidaus čiaupas | Birutės g. 22B | 19-03-12 | 0 | 0 | | | | 10 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | 7,62 | | 496 | | < 1,0 | | 3,0 | | < 0,08 | |
| 125. | „Saulės” gimnazija, vidaus čiaupas | Birutės g. 25B | 19-03-12 | 0 | 0 | | | | 11 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | 7,66 | | 497 | | < 1,0 | | 3,0 | | < 0,08 | |
| 126. | UAB „Plungės šaltis”, įvadas | Stoties g. 9 | 19-03-12 | 0 | 0 | | | | 9 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | 7,64 | | 498 | | < 1,0 | | 3,0 | | < 0,08 | |
| 127. | UAB „Vičiūnai ir partneriai”, įvadas | Birutės g. 50 | 19-03-12 | 0 | 0 | | | | 8 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | 7,60 | | 493 | | < 1,0 | | 3,8 | | < 0,08 | |
| 128. | Prūsalių m-kla – darželis, vidaus čiaupas | Kaštonų al. 7, Prūsalių k. | 19-03-12 | 0 | 0 | | | | 13 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | 7,72 | | 506 | | < 1,0 | | 3,4 | | < 0,08 | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | | **6** | **7** | | **8** | | **9** | | **10** | | **11** | | **12** | | **13** | | **14** | |
| **Alsėdžių seniūnijos vandenvietės** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27. | Alsėdžių I vandenvietė, po nugeležin. | Makščių g. 2B | 19-01-14 | 0 | | 0 | | 4 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | 7,54 | | 530 | | < 1,0 | | 3,4 | | - | |
| 28. | Alsėdžių gimnazija, vidaus čiaupas | Draugystės g. 6B | 19-01-14 | 0 | | 0 | | 10 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | 7,61 | | 525 | | < 1,0 | | 3,8 | | - | |
| **Babrungo seniūnijos vandenvietės** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | Lieplaukalės v-tė, po nugeležinimo | Lieplaukalės k. | 19-01-08 | 0 | | 0 | | 7 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | 7,35 | | 505 | | < 1,0 | | 3,4 | | - | |
| 15. | Didvyčių daugiafunkcinis centras, vidaus č. | Didvyčių k. | 19-01-08 | 0 | | 0 | | 9 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | 7,45 | | 503 | | < 1,0 | | 3,8 | | - | |
| 16. | Glaudžių vandenvietė, gręžinys | Glaudžių k. | 19-01-08 | 0 | | 0 | | 5 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | 7,39 | | 513 | | 3,0 | | 6,1 | | - | |
| 17. | Parduotuvė, vidaus čiaupas | Glaudžių k. | 19-01-08 | 0 | | 0 | | 10 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | 7,39 | | 522 | | 2,3 | | 5,7 | | - | |
| 18. | Jovaišiškės vandenvietė, gręžinys | Jovaišiškės k. | 19-01-08 | 0 | | 0 | | 5 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | 7,44 | | 543 | | 2,7 | | 8,4 | | - | |
| 19. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | Jovaišiškės k. | 19-01-08 | 0 | | 0 | | 13 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | 7,46 | | 541 | | 2,7 | | 7,2 | | - | |
| **Kulių seniūnijos vandenvietės** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38. | Kulių vandenvietė, po nugeležinimo | Žemaičių g. 9 | 19-01-21 | 0 | | 0 | | 6 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | 7,74 | | 777 | | < 1,0 | | 3,8 | | - | |
| 39. | Kulių gimnazija, vidaus čiaupas | Aušros g. 24 | 19-01-21 | 0 | | 0 | | 10 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | 7,64 | | 771 | | < 1,0 | | 3,4 | | - | |
| **Nausodžio seniūnijos vandenvietės** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40. | Karklėnų vandenvietė, po nugeležinimo | Karklėnų k. | 19-01-21 | 0 | | 0 | | 5 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | 7,34 | | 576 | | < 1,0 | | 4,6 | | - | |
| 41. | Parduotuvė, vidaus čiaupas | Karklėnų k. | 19-01-21 | 0 | | 0 | | 11 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | 7,33 | | 574 | | < 1,0 | | 3,0 | | - | |
| 42. | Stonaičių vandenvietė, gręžinys Nr. 10219 | Stonaičių k. | 19-01-21 | 0 | | 0 | | 4 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | 7,60 | | 511 | | 4,0 | | 7,2 | | - | |
| 43. | Stonaičių soc. globos namai, vidaus čiau. | Stonaičių k. | 19-01-21 | 0 | | 0 | | 12 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | 7,52 | | 508 | | 3,7 | | 8,0 | | - | |
| **Paukštakių seniūnijos vandenvietės** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 140. | Grumblių I vandenvietė, gręžinys | Grumblių k. | 19-03-18 | 0 | | 0 | | 3 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | 7,82 | | 431 | | < 1,0 | | 6,8 | | - | |
| 141. | Grumblių II vandenvietė, gręžinys | Grumblių k. | 19-03-18 | 0 | | 0 | | 3 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | 7,17 | | 664 | | < 1,0 | | 3,8 | | - | |
| 142. | Grumblių prad. ugdymo centras, vidaus čiaup. | Atžalyno g. 2 | 19-03-18 | 0 | | 0 | | 8 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | 7,09 | | 667 | | < 1,0 | | 4,2 | | - | |
| 143. | Stanelių vandenvietė, po nugeležinimo | Stanelių k. | 19-03-18 | 0 | | 0 | | 4 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | 7,50 | | 584 | | < 1,0 | | 3,0 | | - | |
| 144. | Stanelių pagrindinė m-kla, vidaus čiaupas | Stanelių k. | 19-03-18 | 0 | | 0 | | 10 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | 7,41 | | 585 | | < 1,0 | | 3,0 | | - | |
| 145. | Merkelių vandenvietė, gręžinys | Merkelių k. | 19-03-18 | 0 | | 0 | | 3 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | 7,37 | | 591 | | 4,0 | | 11,8 | | - | |
| 146. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | Merkelių k. | 19-03-18 | 0 | | 0 | | 16 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | 7,38 | | 592 | | 3,3 | | 10,3 | | - | |
| **Platelių seniūnijos vandenvietės** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44. | Platelių vandenvietė, gręžinys | Platelių mstl. | 19-01-22 | 0 | | 0 | | 7 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | 7,51 | | 563 | | < 1,0 | | 3,8 | | - | |
| 45. | Platelių gimnazija, vidaus čiaupas | Mokyklos g. 3 | 19-01-22 | 0 | | 0 | | 14 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | 7,54 | | 554 | | < 1,0 | | 3,4 | | - | |
| 46. | Beržoro vandenvietė, po nugeležinimo | Beržoro k. | 19-01-22 | 0 | | 0 | | 4 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | 7,38 | | 475 | | < 1,0 | | 3,0 | | - | |
| 47. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | Beržoro k. | 19-01-22 | 0 | | 0 | | 14 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | 7,38 | | 469 | | < 1,0 | | 3,8 | | - | |
| 48. | Užpelkių vandenvietė, vandens bokštas | Užpelkių k. | 19-01-22 | 0 | | 0 | | 8 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | 7,39 | | 543 | | 3,3 | | 5,3 | | - | |
| 49. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | Užpelkių k. | 19-01-22 | 0 | | 0 | | 20 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | 7,42 | | 541 | | 1,7 | | 4,6 | | - | |
| 50. | Dovainių vandenvietė, vandens bokštas | Dovainių k. | 19-01-22 | 0 | | 0 | | 9 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | 7,39 | | 461 | | 2,0 | | 4,9 | | - | |
| 51. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | Dovainių k. | 19-01-22 | 0 | | 0 | | 20 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | 7,41 | | 540 | | 2,0 | | 4,2 | | - | |
| 52. | Gintališkės I vandenvietė, gręžinys | Gintališkės k. | 19-01-22 | 0 | | 0 | | 5 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | 7,54 | | 523 | | 3,7 | | 8,4 | | - | |
| 53. | Gintališkės II vandenvietė, gręžinys | Gintališkės k. | 19-01-22 | 0 | | 0 | | 4 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | 7,46 | | 483 | | 3,7 | | 9,1 | | - | |
| 54. | Parduotuvė, vidaus čiaupas | Gintališkės k. | 19-01-22 | 0 | | 0 | | 11 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | 7,48 | | 520 | | 4,0 | | 9,5 | | - | |
| 55. | Gilaičių vandenvietė, gręžinys | Gilaičių k. | 19-01-22 | 0 | | 0 | | 3 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | 7,49 | | 439 | | 3,0 | | 8,0 | | - | |
| 56. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | Gilaičių k. | 19-01-22 | 0 | | 0 | | 11 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | 7,47 | | 440 | | 2,7 | | 6,1 | | - | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| **Stalgėnų seniūnijos vandenvietės** | | | | | | | | | | | | | |
| 80. | Stalgėnų vandenvietė, po nugeležinimo | Stalgėnų k. | 19-02-04 | 0 | 0 | 5 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,65 | 411 | < 1,0 | 3,0 | - |
| 81. | Stalgėnų pagrindinė m-kla, vidaus čiaupas | Stalgėnų k. | 19-02-04 | 0 | 0 | 9 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,77 | 413 | < 1,0 | 3,0 | - |
| 82. | Milašaičių vandenvietė, po nugeležinimo | Milašaičių k. | 19-02-04 | 0 | 0 | 3 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,32 | 480 | < 1,0 | 4,6 | - |
| 83. | Parduotuvė, vidaus čiaupas | Milašaičių k. | 19-02-04 | 0 | 0 | 11 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,28 | 476 | < 1,0 | 4,5 | - |
| **Šateikių seniūnijos vandenvietės** | | | | | | | | | | | | | |
| 57. | Aleksandravo vandenvietė, po nugeležinimo | Aleksandravo k. | 19-01-28 | 0 | 0 | 5 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,37 | 621 | < 1,0 | 4,6 | - |
| 58. | Parduotuvė, vidaus čiaupas | Aleksandravo k. | 19-01-28 | 0 | 0 | 11 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,37 | 621 | < 1,0 | 4,9 | - |
| 59. | Šateikių vandenvietė, po nugeležinimo | Šateikių k. | 19-01-28 | 0 | 0 | 5 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,51 | 505 | < 1,0 | 3,4 | - |
| 60. | Šateikių pagrindinė m-kla, vidaus čiaupas | Šateikių k. | 19-01-28 | 0 | 0 | 11 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,52 | 505 | < 1,0 | 3,8 | - |
| 61. | Kadaičių vandenvietė, gręžinys | Kadaičių k. | 19-01-28 | 0 | 0 | 5 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,47 | 481 | 1,0 | 4,9 | - |
| 62. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | Kadaičių k. | 19-01-28 | 0 | 0 | 15 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,44 | 480 | < 1,0 | 4,2 | - |
| 63. | Alksnėnų vandenvietė, gręžinys | Alksnėnų k. | 19-01-28 | 0 | 0 | 3 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,69 | 359 | 2,7 | 3,4 | - |
| 64. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | Alksnėnų k. | 19-01-28 | 0 | 0 | 11 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,64 | 365 | 2,3 | 3,4 | - |
| 65. | Narvaišių vandenvietė, po nugeležinimo | Narvaišių k. | 19-01-28 | 0 | 0 | 4 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,61 | 515 | < 1,0 | 3,0 | - |
| 66. | Parduotuvė, vidaus čiaupas | Narvaišių k. | 19-01-28 | 0 | 0 | 10 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,52 | 513 | < 1,0 | 4,6 | - |
| **Žemaičių Kalvarijos seniūnijos vandenvietės** | | | | | | | | | | | | | |
| 98. | Žemaičių Kalvarijos I v-tė, po nugeležinimo | Sedos skg. 3 | 19-02-18 | 0 | 0 | 3 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,53 | 613 | < 1,0 | 4,9 | - |
| 99. | Žemaičių Kalvarijos gimnazija, vidaus čiaupas | Gluosnių al. 9 | 19-02-18 | 0 | 0 | 9 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,49 | 605 | < 1,0 | 5,7 | - |
| 100. | Gegrėnų vandenvietė, po nugeležinimo | Gegrėnų k. | 19-02-18 | 0 | 0 | 5 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,44 | 533 | < 1,0 | 3,0 | - |
| 101. | Parduotuvė, vidaus čiaupas | Gegrėnų k. | 19-02-18 | 0 | 0 | 10 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,42 | 531 | < 1,0 | 3,0 | - |
| **Žlibinų seniūnijos vandenvietės** | | | | | | | | | | | | | |
| 88. | Žlibinų vandenvietė, po nugeležinimo | Žlibinų k. | 19-02-11 | 0 | 0 | 5 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,21 | 656 | < 1,0 | 4,2 | - |
| 89. | Parduotuvė, vidaus čiaupas | Žlibinų k. | 19-02-11 | 0 | 0 | 11 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,13 | 659 | < 1,0 | 4,9 | - |
| 90. | Kantaučių vandenvietė, po nugeležinimo | Kantaučių k. | 19-02-11 | 0 | 0 | 4 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,26 | 663 | < 1,0 | 6,1 | - |
| 91. | Parduotuvė, vidaus čiaupas | Kantaučių k. | 19-02-11 | 0 | 0 | 11 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,09 | 655 | 1,0 | 6,4 | - |
| 92. | Keturakių vandenvietė, gręžinys | Keturakių k. | 19-02-11 | 0 | 0 | 3 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,44 | 524 | 3,7 | 7,6 | - |
| 93. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | Keturakių k. | 19-02-11 | 0 | 0 | 12 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,42 | 522 | 4,0 | 6,8 | - |

Paaiškinimas. (-) – rodiklis netirtas.