**2020 m. I-ame ketvirtyje programinės priežiūros metu nustatyti geriamojo vandens saugos ir kokybės rodikliai, priskiriami A grupės rodikliams**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tyrimų protokolo Nr. | Mėginio ėmimo vieta | Adresas | Data | Žarninių lazdelių (*E coli*) skaičius 100 ml vandens | Koliforminių bakterijų skaičius 100 ml vandens | Kolonijas sudarančių vienetų skaičius 1 ml vandens 22 °C t-oje | Kvapo slenkstis | Skonio slenkstis | Vandenilio jonų koncentracija, pH vienetai | Savitasis elektrinis laidis, µS/cm | Drumstumas,nefelometriniai drumstumo vienetai (NTU) | Spalva, mg/l Pt | Laisvo chloro likutis, mg/l |
| **HN 24:2017 (ribinis mikroorganizmų skaičius, specifikuota rodiklio vertė)** | | | | **0** | **0** | **Be nebūdingų pokyčių** | **Priimtinas vartotojams ir be nbūdingų pokyčių** | **Priimtinas vartotojams ir be nbūdingų pokyčių** | **6,5 – 9,5** | **2500** | **4** | **30** | **0,3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| **Plungės vandenvietė** | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | Plungės vandenvietės II-o pakėlimo siurblių stotis | Medelyno g. 41 | 20-01-13 | < 1,0 | < 1,0 | Aptikta\* | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,66 | 508 | < 1,0 | 3,0 | < 0,08 |
| 51. | 20-02-11 | < 1,0 | < 1,0 | Aptikta\* | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,61 | 506 | < 1,0 | 3,4 | < 0,08 |
| 73. | 20-03-16 | < 1,0 | < 1,0 | Aptikta\* | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,70 | 501 | < 1,0 | 3,4 | < 0,08 |
| 43. | Plungės r. sav. ligoninė, vidaus čiaupas | J. Tumo-Vaižganto g.89 | 20-02-11 | < 1,0 | < 1,0 | 3,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,69 | 508 | < 1,0 | 3,8 | < 0,08 |
| \*\* | Plungės spec. ugdymo centras, vidaus čiaupas | Mendeno g. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | „Ryto” pagrindinė m-kla, vidaus čiaupas | J. Tumo-Vaižganto g.98 | 20-02-11 | < 1,0 | < 1,0 | 3,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,72 | 514 | < 1,0 | 3,4 | < 0,08 |
| 8. | Lopšelis-darželis „Pasaka”, vidaus čiaupas | V. Mačernio g. 15 | 20-01-13 | < 1,0 | < 1,0 | 3,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,67 | 508 | < 1,0 | 3,0 | < 0,08 |
| \*\* | Lopšelis-darželis „Raudonkepuraitė”, vid. č | V. Mačernio g. 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | A. Jucio progimnazija, vidaus čiaupas | A. Vaišvilos g. 32 | 20-02-11 | < 1,0 | < 1,0 | 5,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,69 | 506 | < 1,0 | 3,0 | < 0,08 |
| 9. | Lopšelis-darželis „Saulutė”, vidaus čiaupas | A. Jucio g. 2 | 20-01-13 | < 1,0 | < 1,0 | 5,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,68 | 491 | < 1,0 | 3,4 | < 0,08 |
| 46. | Lopšelis-darželis „Rūtelė”, vidaus čiaupas | A. Jucio g. 38 | 20-02-11 | < 1,0 | < 1,0 | 5,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,75 | 507 | < 1,0 | 3,4 | < 0,08 |
| \*\* | Plungės meno m-kla, vidaus čiaupas | Laisvės g. 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | UAB „Plungės duonos kepiniai”, įvadas | S. Nėries g. 79 | 20-01-13 | < 1,0 | < 1,0 | 43 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,72 | 519 | < 1,0 | 3,4 | < 0,08 |
| 47. | Lopšelis-darželis „Nykštukas”, vidaus čiaupas | Telšių g. 27A | 20-02-11 | < 1,0 | < 1,0 | 6,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,61 | 499 | < 1,0 | 3,4 | < 0,08 |
| \*\* | „Babrungo” progimnazija, vidaus čiaupas | Dariaus ir Girėno g. 38E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Senamiesčio mokykla, vidaus čiaupas | Minijos g. 5 | 20-01-13 | < 1,0 | < 1,0 | 6,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,72 | 513 | < 1,0 | 3,0 | < 0,08 |
| 48. | „Prezo” kepyklėlė, vidaus čiaupas | Vytauto g. 11 | 20-02-11 | < 1,0 | < 1,0 | 7,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,78 | 509 | < 1,0 | 4,6 | < 0,08 |
| \*\* | Plungės parapijos senelių glob. namai, vid. č. | Birutės g. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Lopšelis-darželis „Vyturėlis”, vidaus čiaupas | Birutės g. 22B | 20-01-13 | < 1,0 | < 1,0 | 5,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,69 | 483 | < 1,0 | 3,4 | < 0,08 |
| 49. | „Saulės” gimnazija, vidaus čiaupas | Birutės g. 25B | 20-02-11 | < 1,0 | < 1,0 | 5,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,70 | 509 | < 1,0 | 3,4 | < 0,08 |
| \*\* | UAB „Plungės šaltis”, įvadas | Stoties g. 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \*\* | UAB „Vičiūnai ir partneriai”, įvadas | Birutės g. 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Prūsalių m-kla – darželis, vidaus čiaupas | Kaštonų al. 7, Prūsalių k. | 20-01-13 | < 1,0 | < 1,0 | 4,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,68 | 510 | < 1,0 | 3,0 | < 0,08 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** | | **6** | | **7** | | **8** | | **9** | | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| **Alsėdžių seniūnijos vandenvietės** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | Alsėdžių I v-tė, po vandens gerinimo | Makščių g. 2B | 20-01-20 | | < 1,0 | | < 1,0 | | 7,0 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | 7,57 | 522 | < 1,0 | 5,3 | - |
| 18. | Alsėdžių gimnazija, vidaus čiaupas | Draugystės g. 6B | 20-01-20 | | < 1,0 | | < 1,0 | | 12 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | 7,49 | 523 | < 1,0 | 5,3 | - |
| **Babrungo seniūnijos vandenvietės** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74. | Lieplaukalės v-tė, po vandens gerinimo | Lieplaukalės k. | 20-03-24 | | < 1,0 | | < 1,0 | | Aptikta\* | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | 7,34 | 501 | < 1,0 | 6,1 | - |
| \*\* | Didvyčių daugiafunkcinis centras, vidaus č. | Lieplaukalės k. |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |
| **Kulių seniūnijos vandenvietės** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Kulių v-tė, po vandens gerinimo | Žemaičių g. 9 | 20-01-06 | | < 1,0 | | < 1,0 | | 57 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | 7,66 | 768 | < 1,0 | 6,8 | - |
| 2. | Kulių gimnazija, vidaus čiaupas | Aušros g. 24 | 20-01-06 | | < 1,0 | | < 1,0 | | 13 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | 7,59 | 764 | < 1,0 | 6,5 | - |
| **Nausodžio seniūnijos vandenvietės** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Karklėnų v-tė, po vandens gerinimo | Karklėnų k. | 20-01-06 | | < 1,0 | | < 1,0 | | 24 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | 7,34 | 576 | < 1,0 | 2,7 | - |
| 4. | Parduotuvė, vidaus čiaupas | Karklėnų k. | 20-01-06 | | < 1,0 | | < 1,0 | | 14 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | 7,34 | 575 | < 1,0 | 2,3 | - |
| 5. | Stonaičių v-tė, po vandens gerinimo | Stonaičių k. | 20-01-06 | | < 1,0 | | < 1,0 | | 42 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | 7,57 | 506 | < 1,0 | 3,0 | - |
| 6. | Stonaičių soc. globos namai, vidaus čiaup. | Stonaičių k. | 20-01-06 | | < 1,0 | | < 1,0 | | 60 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | 7,56 | 503 | < 1,0 | 3,0 | - |
| **Paukštakių seniūnijos vandenvietės** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | Grumblių I vandenvietė, gręžinys | Grumblių k. | 20-01-20 | | < 1,0 | | < 1,0 | | 7,0 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | 7,93 | 436 | < 1,0 | 10,0 | - |
| 20. | Grumblių II vandenvietė, gręžinys | Grumblių k. | 20-01-20 | | < 1,0 | | < 1,0 | | 8,0 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | 7,35 | 665 | < 1,0 | < 2,0 | - |
| 21. | Grumblių prad. ugdymo centras, vidaus čiaup. | Atžalyno g. 2 | 20-01-20 | | < 1,0 | | < 1,0 | | 19 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | 7,39 | 662 | < 1,0 | < 2,0 | - |
| 22. | Stanelių v-tė, po vandens gerinimo | Stanelių k. | 20-01-20 | | < 1,0 | | < 1,0 | | 7,0 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | 7,64 | 589 | < 1,0 | < 2,0 | - |
| 23. | „Babrungoˮ progimnazijos Stanelių sk., v. č. | Stanelių k. | 20-01-20 | | < 1,0 | | < 1,0 | | 6,0 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | 7,96 | 583 | 1,0 | < 2,0 | - |
| 24. | Merkelių vandenvietė, gręžinys | Merkelių k. | 20-01-20 | | < 1,0 | | < 1,0 | | 11 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | 7,45 | 591 | 3,7 | 17,5 | - |
| 25. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | Merkelių k. | 20-01-20 | | < 1,0 | | < 1,0 | | 5,0 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | 7,47 | 596 | 3,7 | 19,4 | - |
| **Platelių seniūnijos vandenvietės** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53. | Platelių vandenvietė, gręžinys | Platelių mstl. | 20-02-18 | | < 1,0 | | < 1,0 | | 7,0 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | 7,50 | 610 | < 1,0 | 3,8 | - |
| 54. | Platelių gimnazija, vidaus čiaupas | Mokyklos g. 3 | 20-02-18 | | < 1,0 | | < 1,0 | | 4,0 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | 7,64 | 612 | < 1,0 | 3,0 | - |
| 55. | Beržoro v-tė, po vandens gerinimo | Beržoro k. | 20-02-18 | | < 1,0 | | < 1,0 | | 7,0 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | 7,61 | 475 | < 1,0 | 3,4 | - |
| 56. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | Beržoro k. | 20-02-18 | | < 1,0 | | < 1,0 | | 7,0 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | 7,57 | 475 | < 1,0 | 3,4 | - |
| 57. | Užpelkių vandenvietė, vandens bokštas | Užpelkių k. | 20-02-18 | | < 1,0 | | < 1,0 | | 11 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | 7,55 | 539 | 3,0 | 4,2 | - |
| 58. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | Užpelkių k. | 20-02-18 | | < 1,0 | | < 1,0 | | 6,0 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | 7,54 | 540 | 3,0 | 3,8 | - |
| 59. | Dovainių vandenvietė, vandens bokštas | Dovainių k. | 20-02-24 | | < 1,0 | | < 1,0 | | 5,0 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | 7,42 | 443 | 2,3 | 6,1 | - |
| 60. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | Dovainių k. | 20-02-24 | | < 1,0 | | < 1,0 | | 14 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | 7,50 | 457 | 2,7 | 6,5 | - |
| 61. | Gintališkės I vandenvietė, gręžinys | Gintališkės k. | 20-02-24 | | < 1,0 | | < 1,0 | | 3,0 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | 7,66 | 527 | 3,7 | 9,1 | - |
| 62. | Gintališkės II vandenvietė, gręžinys | Gintališkės k. | 20-02-24 | | < 1,0 | | < 1,0 | | 4,0 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | 7,47 | 485 | 3,3 | 8,0 | - |
| 63. | Parduotuvė, vidaus čiaupas | Gintališkės k. | 20-02-24 | | < 1,0 | | < 1,0 | | 13 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | 7,65 | 528 | 4,0 | 9,5 | - |
| 64. | Gilaičių vandenvietė, gręžinys | Gilaičių k. | 20-02-24 | | < 1,0 | | < 1,0 | | Aptikta\* | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | 7,56 | 440 | 3,0 | 5,7 | - |
| 65. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | Gilaičių k. | 20-02-24 | | < 1,0 | | < 1,0 | | 18 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | 7,53 | 436 | 3,0 | 6,5 | - |
| **Stalgėnų seniūnijos vandenvietės** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39. | Stalgėnų v-tė, po vandens gerinimo | Stalgėnų k. | | 20-02-04 | | < 1,0 | | < 1,0 | | 14 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | 7,73 | 415 | < 1,0 | 3,4 | - | |
| 40. | „Rytoˮ pagrindinės m-klos Stalgėnų sk., v. č. | Stalgėnų k. | | 20-02-04 | | < 1,0 | | < 1,0 | | 54 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | 7,68 | 415 | < 1,0 | 3,4 | - | |
| 41. | Milašaičių v-tė, po vandens gerinimo | Milašaičių k. | | 20-02-04 | | < 1,0 | | < 1,0 | | Aptikta\* | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | 7,40 | 486 | 2,0 | 12,5 | - | |
| 42. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | Milašaičių k. | | 20-02-04 | | < 1,0 | | < 1,0 | | 4,0 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | 7,38 | 485 | 3,0 | 14,4 | - | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | | **4** | | **5** | | **6** | | **7** | | **8** | | **9** | | **10** | | | **11** | | | **12** | | | **13** | | **14** | |
| **Šateikių seniūnijos vandenvietės** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29. | Aleksandravo va-tė, po vandens gerinimo | | Aleksandravo k. | | 20-01-27 | | < 1,0 | | < 1,0 | | 8,0 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | 7,38 | | | 620 | | | < 1,0 | | | 3,8 | | - |
| 30. | Parduotuvė, vidaus čiaupas | | Aleksandravo k. | | 20-01-27 | | < 1,0 | | < 1,0 | | 6,0 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | 7,36 | | | 596 | | | 2,7 | | | 4,2 | | - |
| 31. | Šateikių v-tė, po vandens gerinimo | | Šateikių k. | | 20-01-27 | | < 1,0 | | < 1,0 | | 4,0 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | 7,52 | | | 509 | | | < 1,0 | | | 3,0 | | - |
| 32. | Šateikių pagrindinė m-kla, vidaus čiaupas | | Šateikių k. | | 20-01-27 | | < 1,0 | | < 1,0 | | 5,0 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | 7,51 | | | 508 | | | < 1,0 | | | 3,0 | | - |
| 33. | Kadaičių vandenvietė, gręžinys | | Kadaičių k. | | 20-01-27 | | < 1,0 | | < 1,0 | | 6,0 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | 7,56 | | | 484 | | | 1,7 | | | 3,0 | | - |
| 34. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | | Kadaičių k. | | 20-01-27 | | < 1,0 | | < 1,0 | | 13 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | 7,54 | | | 481 | | | 2,0 | | | 3,8 | | - |
| 35. | Alksnėnų vandenvietė, gręžinys | | Alksnėnų k. | | 20-01-27 | | < 1,0 | | < 1,0 | | 5,0 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | 7,67 | | | 353 | | | 2,7 | | | 2,3 | | - |
| 36. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | | Alksnėnų k. | | 20-01-27 | | < 1,0 | | < 1,0 | | 14 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | 7,71 | | | 354 | | | 2,3 | | | 2,3 | | - |
| 37. | Narvaišių v-tė, po vandens gerinimo | | Narvaišių k. | | 20-01-27 | | < 1,0 | | < 1,0 | | 5,0 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | 7,70 | | | 516 | | | < 1,0 | | | 2,3 | | - |
| 38. | Parduotuvė, vidaus čiaupas | | Narvaišių k. | | 20-01-27 | | < 1,0 | | < 1,0 | | 4,0 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | 7,62 | | | 519 | | | < 1,0 | | | < 2,0 | | - |
| **Žemaičių Kalvarijos seniūnijos vandenvietės** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75. | Žem. Kalvarijos I v-tė, po vandens gerinimo | | Sedos skg. 3 | | 20-03-24 | | < 1,0 | | < 1,0 | | Aptikta\* | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | | 7,39 | | | 596 | | | < 1,0 | | 5,3 | | - |
| \*\* | Žemaičių Kalvarijos gimnazija, vidaus čiaupas | | Gluosnių al. 9 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |
| 76. | Gegrėnų v-tė, po vandens gerinimo | | Gegrėnų k. | | 20-03-24 | | < 1,0 | | < 1,0 | | Aptikta\* | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | | 7,57 | | | 532 | | | < 1,0 | | 3,0 | | - |
| \*\* | Parduotuvė, vidaus čiaupas | | Gegrėnų k. | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |
| **Žlibinų seniūnijos vandenvietės** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66. | Žlibinų v-tė, po vandens gerinimo | | Žlibinų k. | | 20-03-03 | | < 1,0 | | < 1,0 | | 4,0 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | 7,39 | | | 658 | | | < 1,0 | | | 7,6 | | - |
| 67. | Parduotuvė, vidaus čiaupas | | Žlibinų k. | | 20-03-03 | | < 1,0 | | < 1,0 | | 21 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | 7,32 | | | 654 | | | < 1,0 | | | 7,6 | | - |
| 68. | Kantaučių v-tė, po vandens gerinimo | | Kantaučių k. | | 20-03-03 | | < 1,0 | | < 1,0 | | 7,0 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | 7,44 | | | 664 | | | 3,3 | | | 13,3 | | - |
| 69. | Parduotuvė, vidaus čiaupas | | Kantaučių k. | | 20-03-03 | | < 1,0 | | < 1,0 | | 20 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | 7,45 | | | 666 | | | 2,7 | | | 8,0 | | - |
| 70. | Keturakių vandenvietė, gręžinys | | Keturakių k. | | 20-03-03 | | < 1,0 | | < 1,0 | | 6,0 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | 7,57 | | | 521 | | | 3,0 | | | 13,7 | | - |
| 71. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | | Keturakių k. | | 20-03-03 | | < 1,0 | | < 1,0 | | 25 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | 7,61 | | | 522 | | | 4,0 | | | 12,9 | | - |

Paaiškinimas. (-) – rodiklis netirtas.

(\*) – tirtame mėginio tūryje gali būti aptikta nuo 1 iki 2 KSV/1 ml.

(\*\*) – dėl įvesto karantino planuotas mėginys nepaimtas.