**2020 m. II-ame ketvirtyje programinės priežiūros metu nustatyti geriamojo vandens saugos ir kokybės rodikliai, priskiriami A grupės rodikliams**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tyrimų protokolo Nr. | Mėginio ėmimo vieta | Adresas  | Data  | Žarninių lazdelių (*E coli*) skaičius 100 ml vandens | Koliforminių bakterijų skaičius 100 ml vandens | Kolonijas sudarančių vienetų skaičius 1 ml vandens 22 °C t-oje | Kvapo slenkstis | Skonio slenkstis | Vandenilio jonų koncentracija, pH vienetai | Savitasis elektrinis laidis, µS/cm | Drumstumas,nefelometriniai drumstumo vienetai (NTU) | Spalva, mg/l Pt | Laisvo chloro likutis, mg/l |
| **HN 24:2017 (ribinis mikroorganizmų skaičius, specifikuota rodiklio vertė)** | **0** | **0** | **Be nebūdingų pokyčių** | **Priimtinas vartotojams ir be nbūdingų pokyčių** | **Priimtinas vartotojams ir be nbūdingų pokyčių** | **6,5 – 9,5** | **2500** | **4** | **30** | **0,3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
|  **Plungės vandenvietė**  |
| 81. | Plungės vandenvietės II-o pakėlimo siurblių stotis |  Medelyno g. 41 | 20-04-07 | < 1,0 | < 1,0 | Aptikta\* | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,64 | 500 | < 1,0 | 2,7 | < 0,08 |
| 100. | 20-05-12 | < 1,0 | < 1,0 | Aptikta\*  | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,64 | 504 | < 1,0 | 2,3 | < 0,08 |
| 121. | 20-06-16 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,59 | 492 | < 1,0 | 2,7 | 0,08 |
| 112. | Plungės r. sav. ligoninė, vidaus čiaupas | J. Tumo-Vaižganto g.89 | 20-06-16 | < 1,0 | < 1,0 | Aptikta\*  | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,67 | 513 | < 1,0 | 3,0 | < 0,08 |
| 124. | Plungės spec. ugdymo centras, vidaus čiaupas | Mendeno g. 4 | 20-06-29 | < 1,0 | < 1,0 | 4,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,62 | 513 | < 1,0 | 3,0 | < 0,08 |
| 113. | „Ryto” pagrindinė m-kla, vidaus čiaupas | J. Tumo-Vaižganto g.98 | 20-06-16 | < 1,0 | < 1,0 | 4,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,61 | 515 | < 1,0 | 3,8 | < 0,08 |
| 125. | Lopšelis-darželis „Pasaka”, vidaus čiaupas | V. Mačernio g. 15 | 20-06-29 | < 1,0 | < 1,0 | Aptikta\* | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,56 | 511 | < 1,0 | 2,7 | < 0,08 |
| 114. | Lopšelis-darželis „Raudonkepuraitė”, vid. č | V. Mačernio g. 47 | 20-06-16 | < 1,0 | < 1,0 | Aptikta\*  | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,63 | 516 | < 1,0 | 3,0 | < 0,08 |
| 126. | A. Jucio progimnazija, vidaus čiaupas | A. Vaišvilos g. 32 | 20-06-29 | < 1,0 | < 1,0 | 7,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,63 | 510 | < 1,0 | 3,0 | < 0,08 |
| 115. | Lopšelis-darželis „Saulutė”, vidaus čiaupas | A. Jucio g. 2 | 20-06-16 | < 1,0 | < 1,0 | Aptikta\*  | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,65 | 512 | < 1,0 | 3,4 | < 0,08 |
| 127. | Lopšelis-darželis „Rūtelė”, vidaus čiaupas | A. Jucio g. 38 | 20-06-29 | < 1,0 | < 1,0 | 3,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,67 | 507 | < 1,0 | 3,4 | < 0,08 |
| 128. | Plungės meno m-kla, vidaus čiaupas | Laisvės g. 69 | 20-06-29 | < 1,0 | < 1,0 | 9,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,59 | 518 | < 1,0 | 4,2 | < 0,08 |
| 116. | UAB „Plungės duonos kepiniai”, įvadas | S. Nėries g. 79 | 20-06-16 | < 1,0 | < 1,0 | 5,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,71 | 516 | < 1,0 | 3,4 | < 0,08 |
| 129. | Lopšelis-darželis „Nykštukas”, vidaus čiaupas | Telšių g. 27A | 20-06-29 | < 1,0 | < 1,0 | 5,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,57 | 515 | < 1,0 | 3,4 | < 0,08 |
| 130. | „Babrungo” progimnazija, vidaus čiaupas | Dariaus ir Girėno g. 38E | 20-06-29 | < 1,0 | < 1,0 | 8,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,63 | 512 | < 1,0 | 4,2 | < 0,08 |
| 131. | Senamiesčio mokykla, vidaus čiaupas | Minijos g. 5 | 20-06-29 | < 1,0 | < 1,0 | 6,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,70 | 504 | < 1,0 | 3,8 | < 0,08 |
| 117. | „Prezo” kepyklėlė, vidaus čiaupas | Vytauto g. 11 | 20-06-16 | < 1,0 | < 1,0 | 4,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,56 | 514 | < 1,0 | 3,0 | < 0,08 |
| 132. | Plungės parapijos senelių glob. namai, vid. č. | Birutės g. 4 | 20-06-29 | < 1,0 | < 1,0 | Aptikta\* | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,56 | 509 | < 1,0 | 3,4 | < 0,08 |
| 118. | Lopšelis-darželis „Vyturėlis”, vidaus čiaupas | Birutės g. 22B | 20-06-16 | < 1,0 | < 1,0 | 3,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,65 | 514 | < 1,0 | 3,8 | < 0,08 |
| 133. | „Saulės” gimnazija, vidaus čiaupas | Birutės g. 25B | 20-06-29 | < 1,0 | < 1,0 | 9,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,58 | 514 | < 1,0 | 4,2 | < 0,08 |
| 134. | UAB „Plungės šaltis”, įvadas | Stoties g. 9 | 20-06-29 | < 1,0 | < 1,0 | 5,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,61 | 509 | < 1,0 | 3,4 | < 0,08 |
| 119. | UAB „Vičiūnai ir partneriai”, įvadas | Birutės g. 50 | 20-06-16 | < 1,0 | < 1,0 | Aptikta\*  | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,75 | 497 | < 1,0 | 3,4 | < 0,08 |
| 135. | Prūsalių m-kla – darželis, vidaus čiaupas | Kaštonų al. 7, Prūsalių k. | 20-06-29 | < 1,0 | < 1,0 | 10 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,65 | 512 | < 1,0 | 4,6 | < 0,08 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| **Alsėdžių seniūnijos vandenvietės** |
| 86. | Alsėdžių I v-tė, po vandens gerinimo | Makščių g. 2B | 20-04-14 | < 1,0 | < 1,0 | 4,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,39 | 522 | < 1,0 | 2,7 | - |
| \*\* | Alsėdžių gimnazija, vidaus čiaupas | Draugystės g. 6B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Babrungo seniūnijos vandenvietės** |
| 108. | Lieplaukalės v-tė, po vandens gerinimo | Lieplaukalės k. | 20-05-26 | < 1,0 | < 1,0 | 5,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,30 | 502 | < 1,0 | 2,7 | - |
| 123. | Didvyčių daugiafunkcinis centras, vidaus č. | Lieplaukalės k. | 20-06-16 | < 1,0 | < 1,0 | 6,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,50 | 504 | < 1,0 | 3,4 | - |
| **Kulių seniūnijos vandenvietės** |
| 77. | Kulių v-tė, po vandens gerinimo | Žemaičių g. 9 | 20-04-07 | < 1,0 | < 1,0 | 4,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,63 | 767 | < 1,0 | 5,7 | - |
| \*\* | Kulių gimnazija, vidaus čiaupas | Aušros g. 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Nausodžio seniūnijos vandenvietės** |
| 78. | Karklėnų v-tė, po vandens gerinimo | Karklėnų k. | 20-04-07 | < 1,0 | < 1,0 | 5,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,41 | 575 | < 1,0 | 3,0 | - |
| \*\* | Parduotuvė, vidaus čiaupas | Karklėnų k. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79. | Stonaičių v-tė, po vandens gerinimo | Stonaičių k. | 20-04-07 | < 1,0 | < 1,0 | 6,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,50 | 504 | < 1,0 | 3,0 | - |
| \*\* | Stonaičių soc. globos namai, vidaus čiaup. | Stonaičių k. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Paukštakių seniūnijos vandenvietės** |
| 84. | Grumblių I vandenvietė, gręžinys | Grumblių k. | 20-04-14 | < 1,0 | < 1,0 | 3,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,88 | 430 | < 1,0 | 6,8 | - |
| 85. | Grumblių II vandenvietė, gręžinys | Grumblių k. | 20-04-14 | < 1,0 | < 1,0 | 3,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,28 | 639 | < 1,0 | 3,8 | - |
| \*\* | Grumblių prad. ugdymo centras, vidaus čiaup. | Atžalyno g. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83. | Stanelių v-tė, po vandens gerinimo | Stanelių k. | 20-04-14 | < 1,0 | < 1,0 | 6,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,51 | 583 | < 1,0 | 3,4 | - |
| \*\* | „Babrungoˮ progimnazijos Stanelių sk., v. č. | Stanelių k. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82. | Merkelių vandenvietė, gręžinys | Merkelių k. | 20-04-14 | < 1,0 | < 1,0 | 6,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,47 | 589 | 4,0 | 15,6 | - |
| \*\* | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | Merkelių k. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Platelių seniūnijos vandenvietės** |
| 101. | Platelių vandenvietė, gręžinys | Platelių mstl. | 20-05-19 | < 1,0 | < 1,0 | 8,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,42 | 558 | < 1,0 | 4,2 | - |
| \*\* | Platelių gimnazija, vidaus čiaupas | Mokyklos g. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102. | Beržoro v-tė, po vandens gerinimo | Beržoro k. | 20-05-19 | < 1,0 | < 1,0 | 12 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,47 | 472 | < 1,0 | 3,0 | - |
| \*\* | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | Beržoro k. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103. | Užpelkių vandenvietė, vandens bokštas | Užpelkių k. | 20-05-19 | < 1,0 | < 1,0 | 25 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,48 | 540 | 1,7 | 10,6 | - |
| \*\* | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | Užpelkių k. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104. | Dovainių vandenvietė, vandens bokštas | Dovainių k. | 20-05-26 | < 1,0 | < 1,0 | 26 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,46 | 456 | 2,0 | 6,1 | - |
| \*\* | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | Dovainių k. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105. | Gintališkės I vandenvietė, gręžinys | Gintališkės k. | 20-05-26 | < 1,0 | < 1,0 | 4,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,54 | 526 | 3,3 | 9,5 | - |
| 106. | Gintališkės II vandenvietė, gręžinys | Gintališkės k. | 20-05-26 | < 1,0 | < 1,0 | 3,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,52 | 484 | 2,7 | 8,0 | - |
| \*\* | Parduotuvė, vidaus čiaupas | Gintališkės k. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107. | Gilaičių vandenvietė, gręžinys | Gilaičių k. | 20-05-26 | < 1,0 | < 1,0 | 12 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,56 | 435 | 2,0 | 7,2 | - |
| \*\* | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | Gilaičių k. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Stalgėnų seniūnijos vandenvietės** |
| 89. | Stalgėnų v-tė, po vandens gerinimo | Stalgėnų k. | 20-04-21 | < 1,0 | < 1,0 | 4,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,52 | 412 | < 1,0 | 3,4 | - |
| \*\* | „Rytoˮ pagrindinės m-klos Stalgėnų sk., v. č. | Stalgėnų k. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90. | Milašaičių v-tė, po vandens gerinimo | Milašaičių k. | 20-04-21 | < 1,0 | < 1,0 | 3,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,31 | 481 | < 1,0 | 4,2 | - |
| \*\* | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | Milašaičių k. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| **Šateikių seniūnijos vandenvietės** |
| 91. | Aleksandravo va-tė, po vandens gerinimo | Aleksandravo k. | 20-04-27 | < 1,0 | < 1,0 | 5,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,31 | 613 | < 1,0 | 4,9 | - |
| \*\* | Parduotuvė, vidaus čiaupas | Aleksandravo k. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92. | Šateikių v-tė, po vandens gerinimo | Šateikių k. | 20-04-27 | < 1,0 | < 1,0 | 7,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,51 | 504 | < 1,0 | 5,3 | - |
| \*\* | Šateikių pagrindinė m-kla, vidaus čiaupas | Šateikių k. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93. | Kadaičių vandenvietė, gręžinys | Kadaičių k.  | 20-04-27 | < 1,0 | < 1,0 | 11 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,56 | 479 | 2,7 | 8,0 | - |
| \*\* | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | Kadaičių k. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94. | Alksnėnų vandenvietė, gręžinys | Alksnėnų k. | 20-04-27 | < 1,0 | < 1,0 | Aptikta\* | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,72 | 352 | 2,0 | 6,1 | - |
| \*\* | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | Alksnėnų k. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95. | Narvaišių v-tė, po vandens gerinimo | Narvaišių k. | 20-04-27 | < 1,0 | < 1,0 | 4,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,60 | 512 | < 1,0 | 2,7 | - |
| \*\* | Parduotuvė, vidaus čiaupas | Narvaišių k. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Žemaičių Kalvarijos seniūnijos vandenvietės** |
| 87. | Žem. Kalvarijos I v-tė, po vandens gerinimo | Sedos skg. 3 | 20-04-14 | < 1,0 | < 1,0 | 9,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,40 | 589 | < 1,0 | 3,0 | - |
| 109. | Žemaičių Kalvarijos gimnazija, vidaus čiaupas | Gluosnių al. 9 | 20-06-02 | < 1,0 | < 1,0 | 16 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,53 | 585 | < 1,0 | 3,8 | - |
| 88. | Gegrėnų v-tė, po vandens gerinimo | Gegrėnų k. | 20-04-14 | < 1,0 | < 1,0 | 4,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,57 | 532 | < 1,0 | 2,7 | - |
| 110. | Parduotuvė, vidaus čiaupas | Gegrėnų k. | 20-06-02 | < 1,0 | < 1,0 | 9,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,51 | 533 | < 1,0 | 3,0 | - |
| **Žlibinų seniūnijos vandenvietės** |
| 96. | Žlibinų v-tė, po vandens gerinimo | Žlibinų k. | 20-05-12 | < 1,0 | < 1,0 | 6,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,35 | 618 | < 1,0 | 3,0 | - |
| \*\* | Parduotuvė, vidaus čiaupas | Žlibinų k. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97. | Kantaučių v-tė, po vandens gerinimo | Kantaučių k. | 20-05-12 | < 1,0 | < 1,0 | 7,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,33 | 655 | < 1,0 | 3,8 | - |
| \*\* | Parduotuvė, vidaus čiaupas | Kantaučių k. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98. | Keturakių vandenvietė, gręžinys | Keturakių k.  | 20-05-12 | < 1,0 | < 1,0 | 4,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,53 | 517 | 4,0 | 11,8 | - |
| \*\* | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | Keturakių k. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Paaiškinimas. (-) – rodiklis netirtas.

 (\*) – tirtame mėginio tūryje gali būti aptikta nuo 1 iki 2 KSV/1 ml.

 (\*\*) – dėl įvesto karantino planuotas mėginys nepaimtas.

 Sudarė: laboratorijos vedėja S. Raudienė

 2020-07-02