**2020 m. IV-ame ketvirtyje programinės priežiūros metu nustatyti geriamojo vandens saugos ir kokybės rodikliai, priskiriami A grupės rodikliams**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tyrimų protokolo Nr. | Mėginio ėmimo vieta | Adresas  | Data  | Žarninių lazdelių (*E coli*) skaičius 100 ml vandens | Koliforminių bakterijų skaičius 100 ml vandens | Kolonijas sudarančių vienetų skaičius 1 ml vandens 22 °C t-oje | Kvapo slenkstis | Skonio slenkstis | Vandenilio jonų koncentracija, pH vienetai | Savitasis elektrinis laidis, µS/cm | Drumstumas,nefelometriniai drumstumo vienetai (NTU) | Spalva, mg/l Pt | Laisvo chloro likutis, mg/l |
| **HN 24:2017 (ribinis mikroorganizmų skaičius, specifikuota rodiklio vertė)** | **0** | **0** | **Be nebūdingų pokyčių** | **Priimtinas vartotojams ir be nbūdingų pokyčių** | **Priimtinas vartotojams ir be nbūdingų pokyčių** | **6,5 – 9,5** | **2500** | **4** | **30** | **0,3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
|  **Plungės vandenvietė** |
| 243. | Plungės vandenvietės II-o pakėlimo siurblių stotis |  Medelyno g. 41 | 20-10-12 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,52 | 498 | < 1,0 | 3,4 | < 0,08 |
| 274. | 20-11-04 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,55 | 497 | < 1,0 | < 2,0 | < 0,08 |
| 304. | 20-12-02 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 758 | 501 | < 1,0 | 3,0 | < 0,08 |
| 244. | Plungės r. sav. Ligoninė, vidaus čiaupas | J. Tumo-Vaižganto g.89 | 20-10-12 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,48 | 505 | < 1,0 | 3,8 | < 0,08 |
| 305. | Plungės spec. ugdymo centras, vidaus čiaupas | Mendeno g. 4 | 20-12-02 | < 1,0 | 1,0 | 4,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,63 | 510 | < 1,0 | 2,7 | < 0,08 |
| 02510/2 M | 20-12-09 | - | < 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 275. | „Ryto” pagrindinė m-kla, vidaus čiaupas | J. Tumo-Vaižganto g.98 | 20-11-04 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,80 | 503 | < 1,0 | 2,3 | < 0,08 |
| 245. | Lopšelis-darželis „Pasaka”, vidaus čiaupas | V. Mačernio g. 15 | 20-10-12 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,45 | 502 | < 1,0 | 3,0 | < 0,08 |
| 306. | Lopšelis-darželis „Raudonkepuraitė”, vid. č | V. Mačernio g. 47 | 20-12-02 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,45 | 500 | < 1,0 | 3,4 | < 0,08 |
| 276. | A. Jucio progimnazija, vidaus čiaupas | A. Vaišvilos g. 32 | 20-11-04 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,45 | 481 | < 1,0 | 3,0 | < 0,08 |
| 246. | Lopšelis-darželis „Saulutė”, vidaus čiaupas | A. Jucio g. 2 | 20-10-12 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,58 | 502 | < 1,0 | 3,8 | < 0,08 |
| 277. | Lopšelis-darželis „Rūtelė”, vidaus čiaupas | A. Jucio g. 38 | 20-11-04 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,60 | 495 | < 1,0 | 3,4 | < 0,08 |
| 307. | Plungės meno m-kla, vidaus čiaupas | Laisvės g. 69 | 20-12-02 | < 1,0 | 1,0 | 5,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,68 | 560 | < 1,0 | 2,7 | < 0,08 |
| 02510/1 M | 20-12-09 | - | < 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 247. | UAB „Plungės duonos kepiniai”, įvadas | S. Nėries g. 79 | 20-10-12 | < 1,0 | < 1,0 | 6,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,60 | 508 | < 1,0 | 3,4 | < 0,08 |
| 278. | Lopšelis-darželis „Nykštukas”, vidaus čiaupas | Telšių g. 27A | 20-11-04 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,68 | 515 | < 1,0 | 2,7 | < 0,08 |
| 308. | „Babrungo” progimnazija, vidaus čiaupas | Dariaus ir Girėno g. 38E | 20-12-02 | < 1,0 | 2,0 | 9,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,48 | 498 | < 1,0 | 3,0 | < 0,08 |
| 02510/3 M | 20-12-09 | - | < 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 248. | Senamiesčio mokykla, vidaus čiaupas | Minijos g. 5 | 20-10-12 | < 1,0 | < 1,0 | 4,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,55 | 495 | < 1,0 | 4,2 | < 0,08 |
| 279. | „Prezo” kepyklėlė, vidaus čiaupas | Vytauto g. 11 | 20-11-04 | < 1,0 | < 1,0 | 5,9 x101 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,60 | 495 | < 1,0 | 3,9 | < 0,08 |
| 309. | Plungės parapijos senelių glob. namai, vid. č. | Birutės g. 4 | 20-12-02 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,63 | 490 | < 1,0 | 3,4 | < 0,08 |
| 249. | Lopšelis-darželis „Vyturėlis”, vidaus čiaupas | Birutės g. 22B | 20-10-12 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,50 | 493 | < 1,0 | 3,4 | < 0,08 |
| 280. | „Saulės” gimnazija, vidaus čiaupas | Birutės g. 25B | 20-11-04 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,40 | 500 | < 1,0 | 3,4 | < 0,08 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 310. | UAB „Plungės šaltis”, įvadas | Stoties g. 9 | 20-12-02 | < 1,0 | 2,0 | 8,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,40 | 493 | < 1,0 | 3,8 | < 0,08 |
| 02510/4 M | 20-12-09 | - | < 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 281. | UAB „Vičiūnai ir partneriai”, įvadas | Birutės g. 50 | 20-11-04 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,62 | 510 | < 1,0 | 3,0 | < 0,08 |
| 250. | Prūsalių m-kla – darželis, vidaus čiaupas | Kaštonų al. 7, Prūsalių k. | 20-10-12 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,49 | 501 | < 1,0 | 3,8 | < 0,08 |
|  **Alsėdžių seniūnijos vandenvietės** |
| 282. | Alsėdžių I v-tė, po vandens gerinimo | Makščių g. 2B | 20-11-11 | < 1,0 | 1,0 | 2,7 x 101 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,41 | 510 | < 1,0 | 3,8 | - |
| 02360/1 M | 20-11-18 | - | < 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 283. | Alsėdžių gimnazija, vidaus čiaupas | Draugystės g. 6B | 20-11-11 | < 1,0 | 2,0 | 2,4 x 101 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,45 | 516 | < 1,0 | 2,3 | - |
| 02360/2 M | 20-11-18 | - | < 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 313. | 20-12-09 | < 1,0 | < 1,0 | 4,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,43 | 516 | < 1,0 | 3,4 | - |
|  **Babrungo seniūnijos vandenvietės** |
| 251. | Lieplaukalės v-tė, po vandens gerinimo | Lieplaukalės k. | 20-10-14 | < 1,0 | < 1,0 | 9,9 x 101 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,38 | 500 | < 1,0 | 6,5 | - |
| 252. | Didvyčių daugiafunkcinis centras, vidaus č. | Lieplaukalės k. | 20-10-14 | < 1,0 | < 1,0 | 1,9 x 102 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,29 | 506 | 1,3 | 6,8 | - |
|  **Kulių seniūnijos vandenvietės** |
| 288. | Kulių v-tė, po vandens gerinimo | Žemaičių g. 9 | 20-11-18 | < 1,0 | 73,8 | 8,1 x 101 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,60 | 730 | < 1,0 | 3,8 | - |
| 02418/1 M | 20-11-25 | - | < 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 289. | Kulių gimnazija, vidaus čiaupas | Aušros g. 24 | 20-11-18 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,49 | 735 | < 1,0 | 4,2 | - |
|  **Nausodžio seniūnijos vandenvietės** |
| 290. | Karklėnų v-tė, po vandens gerinimo | Karklėnų k. | 20-11-18 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,45 | 575 | < 1,0 | 2,7 | - |
| 291. | Parduotuvė, vidaus čiaupas | Karklėnų k. | 20-11-18 | < 1,0 | 2,0 | 4,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,52 | 572 | < 1,0 | 2,3 | - |
| 02419/1 M | 20-11-25 | - | < 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 292. | Stonaičių v-tė, po vandens gerinimo | Stonaičių k. | 20-11-18 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,54 | 511 | < 1,0 | 3,4 | - |
| 293. | Stonaičių soc. globos namai, vidaus čiaup. | Stonaičių k. | 20-11-18 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,49 | 503 | < 1,0 | 3,0 | - |
|  **Paukštakių seniūnijos vandenvietės** |
| 298. | Grumblių II vandenvietė, gręžinys | Grumblių k. | 20-11-25 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,32 | 643 | 1,0 | 4,9 | - |
| 299. | Grumblių prad. ugdymo centras, vidaus čiaup. | Atžalyno g. 2 | 20-11-25 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,29 | 649 | < 1,0 | 4,6 | - |
| 314. | 20-12-09 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,32 | 640 | < 1,0 | 6,8 | - |
| 300. | Stanelių v-tė, po vandens gerinimo | Stanelių k. | 20-11-25 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,73 | 563 | < 1,0 | 3,8 | - |
| 301. | „Babrungoˮ progimnazijos Stanelių sk., v. č. | Stanelių k. | 20-11-25 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,90 | 550 | < 1,0 | 3,4 | - |
| 315. | 20-12-09 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,83 | 545 | < 1,0 | 3,0 | - |
| 302. | Merkelių vandenvietė, gręžinys | Merkelių k. | 20-11-25 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,58 | 591 | 3,0 | 10,0 | - |
| 303. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | Merkelių k. | 20-11-25 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,43 | 592 | 3,3 | 10,6 | - |
| 316. | 20-12-09 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,53 | 590 | 3,7 | 9,5 | - |
|  **Platelių seniūnijos vandenvietės** |
| 237. | Platelių vandenvietė, gręžinys | Platelių mstl. | 20-10-07 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,37 | 564 | 1,3 | < 2,0 | - |
| 238. | Platelių gimnazija, vidaus čiaupas | Mokyklos g. 3 | 20-10-07 | < 1,0 | < 1,0 | 9,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,42 | 569 | < 1,0 | < 2,0 | - |
| 239. | Beržoro v-tė, po vandens gerinimo | Beržoro k. | 20-10-07 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,53 | 470 | < 1,0 | 4,2 | - |
| 240. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | Beržoro k. | 20-10-07 | < 1,0 | < 1,0 | 3,9 x 101 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,61 | 475 | < 1,0 | 4,2 | - |
| 241. | Užpelkių vandenvietė, vandens bokštas | Užpelkių k. | 20-10-07 | < 1,0 | < 1,0 | 5,6 x 101 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,44 | 539 | 4,3 | < 2,0 | - |
| 242. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | Užpelkių k. | 20-10-07 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,39 | 535 | 3,7 | < 2,0 | - |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 253. | Gintališkės I vandenvietė, gręžinys | Gintališkės k. | 20-10-14 | < 1,0 | < 1,0 | 4 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,62 | 522 | 7,0 | 5,0 | - |
| 254. | Gintališkės II vandenvietė, gręžinys | Gintališkės k. | 20-10-14 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,70 | 480 | 5,7 | 5,7 | - |
| 255. | Parduotuvė, vidaus čiaupas | Gintališkės k. | 20-10-14 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,60 | 525 | 5,3 | 5,3 | - |
| 256. | Gilaičių vandenvietė, gręžinys | Gilaičių k. | 20-10-14 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,65 | 439 | 5,7 | 3,8 | - |
| 257. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | Gilaičių k. | 20-10-14 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,50 | 458 | 6,7 | 4,2 | - |
|  **Stalgėnų seniūnijos vandenvietės** |
| 294. | Stalgėnų v-tė, po vandens gerinimo | Stalgėnų k. | 20-11-18 | < 1,0 | 11,1 | 2,0 x 101 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,48 | 406 | 1,3 | 3,4 | - |
| 02421/1 M | 20-11-25 | - | < 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 295. | Mokyklos g. 1, vidaus čiaupas | Stalgėnų k. | 20-11-18 | < 1,0 | 1,0 | 5,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,40 | 410 | 1,0 | 3,8 | - |
| 02421/2 M | 20-11-25 | - | < 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 311. | Stalgėnų sen., Žalioji g. 5, vidaus čiaup. | 20-12-02 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,45 | 420 | 1,0 | 4,2 | - |
| 296. | Milašaičių v-tė, po vandens gerinimo | Milašaičių k. | 20-11-18 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,30 | 512 | < 1,0 | 5,3 | - |
| 297. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | Milašaičių k. | 20-11-18 | < 1,0 | 1,0 | 4,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,21 | 491 | < 1,0 | 4,6 | - |
| 02420/1 M | 20-11-25 | - | < 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 312. | 20-12-02 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,25 | 492 | < 1,0 | 4,6 | - |
|  **Šateikių seniūnijos vandenvietės** |
| 264. | Aleksandravo va-tė, po vandens gerinimo | Aleksandravo k. | 20-10-28 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,28 | 618 | < 1,0 | 3,8 | - |
| 265. | Parduotuvė, vidaus čiaupas | Aleksandravo k. | 20-10-28 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,30 | 600 | 2,3 | 4,1 | - |
| 266. | Šateikių v-tė, po vandens gerinimo | Šateikių k. | 20-10-28 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,42 | 515 | < 1,0 | 3,0 | - |
| 267. | Šateikių pagrindinė m-kla, vidaus čiaupas | Šateikių k. | 20-10-28 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,40 | 520 | < 1,0 | 3,4 | - |
| 268. | Kadaičių vandenvietė, gręžinys | Kadaičių k.  | 20-10-28 | < 1,0 | < 1,0 | 3 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,50 | 481 | 1,7 | 3,4 | - |
| 269. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | Kadaičių k. | 20-10-28 | < 1,0 | < 1,0 | 3 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,45 | 480 | 2,0 | 3,8 | - |
| 270. | Alksnėnų vandenvietė, gręžinys | Alksnėnų k. | 20-10-28 | < 1,0 | < 1,0 | 3,7 x 101 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,55 | 366 | 2,7 | < 2,0 | - |
| 271. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | Alksnėnų k. | 20-10-28 | < 1,0 | < 1,0 | 7 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,58 | 390 | 2,3 | < 2,0 | - |
| 272. | Narvaišių v-tė, po vandens gerinimo | Narvaišių k. | 20-10-28 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,63 | 508 | < 1,0 | < 2,0 | - |
| 273. | Parduotuvė, vidaus čiaupas | Narvaišių k. | 20-10-28 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,45 | 520 | < 1,0 | < 2,0 | - |
|  **Žemaičių Kalvarijos seniūnijos vandenvietės** |
| 284. | Žem. Kalvarijos I v-tė, po vandens gerinimo | Sedos skg. 3 | 20-11-11 | < 1,0 | 2,0 | 3,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,32 | 572 | < 1,0 | 3,8 | - |
| 02361/1 M | 20-11-18 | - | < 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 285. | Žemaičių Kalvarijos gimnazija, vidaus čiaupas | Gluosnių al. 9 | 20-11-11 | < 1,0 | < 1,0 | 3,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,38 | 574 | < 1,0 | 7,6 | - |
| 317. | 20-12-09 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,34 | 574 | < 1,0 | 6,8 | - |
| 286. | Gegrėnų v-tė, po vandens gerinimo | Gegrėnų k. | 20-11-11 | < 1,0 | < 1,0 | 6,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,47 | 520 | < 1,0 | 4,2 | - |
| 287. | Parduotuvė, vidaus čiaupas | Gegrėnų k. | 20-11-11 | < 1,0 | < 1,0 | 2,9 x 101 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,45 | 522 | < 1,0 | 4,6 | - |
| 318. | 20-12-09 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,43 | 519 | < 1,0 | 3,8 | - |
|  **Žlibinų seniūnijos vandenvietės** |
| 258. | Žlibinų v-tė, po vandens gerinimo | Žlibinų k. | 20-10-21 | < 1,0 | < 1,0 | 6,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,39 | 625 | < 1,0 | 4,6 | - |
| 259. | Parduotuvė, vidaus čiaupas | Žlibinų k. | 20-10-21 | < 1,0 | 5,3 | 9,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,25 | 629 | < 1,0 | 4,6 | - |
| 02220/1 M | 20-10-28 | - | < 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 260. | Kantaučių v-tė, po vandens gerinimo | Kantaučių k. | 20-10-21 | < 1,0 | < 1,0 | 2 x 102 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,32 | 670 | 1,3 | 5,7 | - |
| 02218/1 M | 20-10-28 | - | - | < 1,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 261. | Parduotuvė, vidaus čiaupas | Kantaučių k. | 20-10-21 | < 1,0 | 1,0 | 1,5 x 102 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,25 | 672 | 1,7 | 4,2 | - |
| 02219/1 M | 20-10-28 | - | < 1,0 | < 1,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 262. | Keturakių vandenvietė, gręžinys | Keturakių k.  | 20-10-21 | < 1,0 | < 1,0 | 4,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,55 | 521 | 7,0 | 4,9 | - |
| 263. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | Keturakių k. | 20-10-21 | < 1,0 | < 1,0 | 5,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,45 | 525 | 8,0 | 5,7 | - |

Paaiškinimas. (-) – rodiklis netirtas.

Mikrobiologiniai tyrimai atlikti NMVRVI Telšių teritoriniame skyriuje.

Fizikiniai ir cheminiai tyrimai atlikti UAB „Plungės vandenys” Geriamojo vandens tyrimų laboratorijoje. Leidimas 2014-09-29 Nr. LPL – 5.

Sudarė: laboratorijos vedėja S. Raudienė

2020-12-23