**UAB „PLUNGĖS VANDENYS” (įmonės kodas 169845485) eksploatuojamų vandenviečių tiekiamame geriamajame vandenyje**

**2024 m. II-ame pusmetyje programinės priežiūros metu nustatyti geriamojo vandens saugos ir kokybės rodikliai, priskiriami A grupės rodikliams**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tyrimų protokolo Nr. | Mėginio ėmimo vieta | Adresas | Data | Žarninių enterokokų skaičius 100 ml vandens | Žarninių lazdelių (*E coli*) skaičius 100 ml vandens | Koliforminių bakterijų skaičius 100 ml vandens | Kolonijas sudarančių vienetų skaičius 1 ml vandens 22 °C t-oje | Kvapo slenkstis | Skonio slenkstis | Vandenilio jonų koncentracija, pH vienetai | Savitasis elektrinis laidis, µS/cm | Drumstumas,nefelometriniai drumstumo vienetai (NTU) | Spalva, mg/l Pt | Laisvo chloro likutis, mg/l |
| **HN 24:2023 (rodiklio ribinė vertė, rodiklio vertė)** | **0** | **0** | **0** | **Be nebūdingų pokyčių** | **Priimtinas vartotojams ir be nbūdingų pokyčių** | **Priimtinas vartotojams ir be nbūdingų pokyčių** | **6,5 – 9,5** | **2500** | **4** | **30** | **0,3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
|  **Plungės vandenvietė**  |
| 217. | Plungės vandenvietės II-o pakėlimo siurblių stotis |  Medelyno g. 41 | 24-07-24 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,49 | 496 | < 1,0 | < 2,0 | 0,08 |
| 248. | 24-08-28 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,36 | 498 | < 1,0 | 2,3 | 0,08 |
| 291. | 24-09-25 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,45 | 495 | < 1,0 | 3,1 | 0,08 |
| 327. | 24-10-23 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,51 | 498 | < 1,0 | < 2,0 | 0,11 |
| 340. | 24-11-13 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,64 | 517 | < 1,0 | 2,7 | 0,11 |
| 363. | 24-12-18 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,61 | 517 | < 1,0 | 3,1 | < 0,08 |
| 218. | Plungės r. sav. ligoninė, v. č. | J. Tumo-Vaižganto g.89 | 24-07-24 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,55 | 505 | < 1,0 | < 2,0 | < 0,08 |
| 328. | 24-10-23 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,63 | 507 | < 1,0 | < 2,0 | < 0,08 |
| 249. | Plungės spec. ugdymo centras, v. č. | Mendeno g. 4 | 24-08-28 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | 3,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,41 | 509 | < 1,0 | 2,3 | < 0,08 |
| 341. | 24-11-13 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Aptikta  | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,66 | 532 | < 1,0 | 3,1 | < 0,08 |
| 292. | „Ryto” pagrindinė m-kla, v. č. | J. Tumo-Vaižganto g.98 | 24-09-25 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | 2,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,56 | 514 | < 1,0 | 2,7 | < 0,08 |
| 364. | 24-12-18 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,77 | 524 | < 1,0 | 2,7 | < 0,08 |
| 220. | Lopšelis-darželis „Pasaka”, v. č. | V. Mačernio g. 15 | 24-07-24 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,53 | 502 | < 1,0 | 2,3 | < 0,08 |
| 330. | 24-10-23 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Aptikta  | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,59 | 504 | < 1,0 | 2,3 | < 0,08 |
| 250. | Lopšelis-darž „Raudonkepuraitė”, v.č. | V. Mačernio g. 47 | 24-08-28 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,44 | 507 | < 1,0 | < 2,0 | < 0,08 |
| 342. | 24-11-13 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | 3,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,65 | 524 | < 1,0 | 2,7 | < 0,08 |
| 293. | A. Jucio progimnazija, v. č. | A. Vaišvilos g. 32 | 24-09-25 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,60 | 510 | < 1,0 | 2,7 | < 0,08 |
| 365. | 24-12-18 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,72 | 522 | < 1,0 | 2,7 | < 0,08 |
| 219. | Lopšelis-darželis „Saulutė”, v. č. | A. Jucio g. 2 | 24-07-24 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,63 | 506 | < 1,0 | 2,3 | < 0,08 |
| 329. | 24-10-23 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | 4,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,64 | 509 | < 1,0 | 2,3 | < 0,08 |
| 251. | Lopšelis-darželis „Rūtelė”, v. č. | A. Jucio g. 38 | 24-08-28 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | 2,2 x 101 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,55 | 499 | < 1,0 | 2,3 | < 0,08 |
| 343. | 24-11-13 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | 6,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,75 | 519 | < 1,0 | 2,7 | < 0,08 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| 294. | Plungės meno m-kla, v. č. | Laisvės g. 69 | 24-09-25 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,51 | 508 | < 1,0 | 2,7 | < 0,08 |
| 366. |  |  | 24-12-18 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,75 | 527 | < 1,0 | 2,3 | < 0,08 |
| 223. | UAB „Plungės duonos kepiniai”, įvadas  | S. Nėries g. 79 | 24-07-24 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,74 | 520 | < 1,0 | 2,7 | < 0,08 |
| 333. | 24-10-23 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,74 | 519 | < 1,0 | 2,3 | < 0,08 |
| 222. | Lopšelis-darželis „Nykštukas”, v. č. | Telšių g. 27A | 24-07-24 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,58 | 505 | < 1,0 | 2,3 | < 0,08 |
| 344. | 24-11-13 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | 9,8 x 101 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,64 | 528 | < 1,0 | 3,1 | < 0,08 |
| 253. | „Babrungo” progimnazija, v. č. | Dariaus ir Girėno g. 38 | 24-08-28 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,49 | 514 | < 1,0 | 2,3 | < 0,08 |
| 367. | 24-11-13 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,77 | 521 | < 1,0 | 2,7 | < 0,08 |
| 252. | Senamiesčio mokykla, v. č. | Minijos g. 5 | 24-08-28 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,54 | 506 | < 1,0 | 2,3 | < 0,08 |
| 332. | 24-10-23 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Aptikta  | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,65 | 508 | < 1,0 | 2,3 | < 0,08 |
| 295. | Plungės par. senelių glob. namai, v. č. | Birutės g. 4 | 24-09-25 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,56 | 511 | < 1,0 | 2,3 | < 0,08 |
| 368. | 24-12-18 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,78 | 528 | < 1,0 | 2,3 | < 0,08 |
| 221. | Lopšelis-darželis „Vyturėlis”, v. č. | Birutės g. 22B | 24-07-24 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,58 | 501 | < 1,0 | < 2,0 | < 0,08 |
| 331. | 24-10-23 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | 4,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,68 | 503 | < 1,0 | < 2,0 | < 0,08 |
| 254. | „Saulės” gimnazija, v. č. | Birutės g. 25B | 24-08-28 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,59 | 500 | < 1,0 | 2,7 | < 0,08 |
| 369. | 24-12-18 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,76 | 528 | < 1,0 | 3,1 | < 0,08 |
| 296. | UAB „Plungės šaltis”, įvadas | Stoties g. 9 | 24-09-25 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Aptikta  | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,57 | 513 | < 1,0 | 3,1 | < 0,08 |
| 345. | 24-11-13 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | 2,6 x 101 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,73 | 526 | < 1,0 | 2,7 | < 0,08 |
| 297. | UAB „Vičiūnai ir partneriai”, įvadas | Birutės g. 50 | 24-09-25 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,80 | 508 | < 1,0 | 2,7 | < 0,08 |
| 334. | 24-10-23 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,82 | 512 | < 1,0 | 2,3 | < 0,08 |
| 255. | L/d „Vyturėlis” Prūsalių skyrius, v. č. | Kaštonų al 7, Prūsalių k | 24-08-28 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,63 | 509 | < 1,0 | 3,1 | < 0,08 |
| 346. | 24-11-13 | < 1,0 | < 1,0 | 1,0 | 2,2 x 101 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,70 | 531 | < 1,0 | 2,7 | < 0,08 |
| 3746/1M | 24-11-20 | - | - | < 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Alsėdžių seniūnijos vandenvietės** |
| 277. | Alsėdžių I v-tė, po VGĮ | Makščių g. 2B | 24-09-11 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | 7,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,42 | 515 | 1,0 | 4,6 | - |
| 278. | Alsėdžių gimnazija, v. č. | Draugystės g. 6B | 24-09-11 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | 5,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,51 | 516 | < 1,0 | 5,0 | - |
| **Babrungo seniūnijos vandenvietės** |
| 287. | Lieplaukalės v-tė, po VGĮ | Lieplaukalės k. | 24-09-18 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,36 | 492 | < 1,0 | 5,4 | - |
| 288. | L/d „Vyturėlis” Didvyčių sk., v. č. | Lieplaukalės k. | 24-09-18 | < 1,0 | < 1,0 | 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,25 | 496 | < 1,0 | 6,2 | - |
| 2631/1M | 24-09-25 | - | - | < 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Kulių seniūnijos vandenvietės** |
| 260. | Kulių v-tė, po VGĮ | Žemaičių g. 9 | 24-09-04 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Aptikta | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,59 | 750 | < 1,0 | 7,0 | - |
| 261. | Kulių gimnazija, v. č. | Aušros g. 24 | 24-09-04 | < 1,0 | < 1,0 | 4,2 | 7,6 x 101 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,65 | 765 | < 1,0 | 7,0 | - |
| 2519/1M | 24-09-11 | - | - | < 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Nausodžio seniūnijos vandenvietės** |
| 263. | Karklėnų v-tė, po VGĮ | Karklėnų k. | 24-09-04 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | 1,2 x 101 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,44 | 572 | < 1,0 | 2,3 | - |
| 264. | Parduotuvė, v. č. | Karklėnų k. | 24-09-04 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | 3,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,27 | 572 | < 1,0 | 2,3 | - |
| 266. | Stonaičių v-tė, po VGĮ | Stonaičių k. | 24-09-04 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | 1,1 x 101 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,41 | 485 | < 1,0 | 2,7 | - |
| 267. | Stonaičių soc. globos namai, v. č. | Stonaičių k. | 24-09-04 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | 4,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,37 | 486 | < 1,0 | 3,1 | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| **Paukštakių seniūnijos vandenvietės** |
| 229. | Merkelių vandenvietė, gręžinys | Merkelių k. | 24-08-07 | < 1,0 | < 1,0 | 40,6 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,35 | 575 | 11,0 | 14,7 | - |
| 2184/1M | 24-08-12 | - | - | 4,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2251/1M | 24-08-21 | - | - | < 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 230. | Gyvenamasis namas, v. č. | Merkelių k. | 24-08-07 | < 1,0 | < 1,0 | 3,1 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,36 | 577 | 11,3 | 20,1 | - |
| 2184/2M | 24-08-12 | - | - | 4,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2251/2M | 24-08-21 | - | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2371/1M | 24-08-28 | - | - | < 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 231. | Stanelių v-tė, po VGĮ | Stanelių k. | 24-08-07 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,61 | 507 | < 1,0 | 4,3 | - |
| 232. | Parduotuvė, v. č. | Stanelių k. | 24-08-07 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,63 | 511 | 2,0 | 3,9 | - |
| 233. | Grumblių II vandenvietė, po VGĮ | Grumblių k. | 24-08-07 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,24 | 630 | < 1,0 | < 2,0 | - |
| 234. | Paukštakių sen. admin. pastatas, v. č. | Grumblių k. | 24-08-07 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,28 | 602 | < 1,0 | < 2,0 | - |
| **Platelių seniūnijos vandenvietės** |
| 299. | Beržoro v-tė, po VGĮ | Beržoro k. | 24-10-02 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | 5,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,49 | 469 | < 1,0 | 5,0 | - |
| 300. | Gyvenamasis namas, v. č. | Beržoro k. | 24-10-02 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Aptikta  | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,46 | 471 | < 1,0 | 5,0 | - |
| 244. | Platelių vandenvietė, mišinys | Platelių mstl. | 24-08-21 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,29 | 581 | < 1,0 | < 2,0 | - |
| 301. | 24-10-02 | < 1,0 | < 1,0 | 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,33 | 562 | < 1,0 | < 2,0 | - |
| 2771/1M | 24-10-09 | - | - | < 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 245. | Liepijų m-klos Platelių skyrius, v. č. | Mokyklos g. 3 | 24-08-21 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,32 | 583 | < 1,0 | < 2,0 | - |
| 302. | 24-10-02 | < 1,0 | < 1,0 | 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,31 | 583 | < 1,0 | < 2,0 | - |
| 2771/2M | 24-10-09 | - | - | < 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 303. | Gintališkės I v-tė, po VGĮ | Gintališkės k. | 24-10-02 | < 1,0 | < 1,0 | 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,48 | 503 | < 1,0 | 5,4 | - |
| 2772/1M | 24-10-09 | - | - | < 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 304. | Parduotuvė, v. č. | Gintališkės k. | 24-10-02 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,45 | 506 | < 1,0 | 4,6 | - |
| 305. | Gilaičių vandenvietė, gręžinys | Gilaičių k. | 24-10-02 | < 1,0 | < 1,0 | 200,5 | 5,2 x 101 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,53 | 428 | 4,0 | 2,3 | - |
| 2773/1M | 24-10-09 | - | - | < 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 306. | Gyvenamasis namas, v. č. | Gilaičių k. | 24-10-02 | < 1,0 | < 1,0 | 101,3 | 6,5 x 101 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,51 | 440 | 3,7 | 7,7 | - |
| 2773/2M | 24-10-09 | - | - | < 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 307. | Užpelkių v-tė, po VGĮ | Užpelkių k. | 24-10-02 | < 1,0 | < 1,0 | 2,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,47 | 517 | < 1,0 | < 2,0 | - |
| 2774/1M | 24-10-09 | - | - | < 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 308. | Gyvenamasis namas, v. č. | Dovainių k. | 24-10-02 | < 1,0 | < 1,0 | 2,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,42 | 620 | 1,0 | < 2,0 | - |
| 2774/2M | 24-10-09 | - | - | < 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Stalgėnų seniūnijos vandenvietės** |
| 281. | Stalgėnų v-tė, po VGĮ | Stalgėnų k. | 24-09-18 | < 1,0 | < 1,0 | 2,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,46 | 405 | < 1,0 | 2,7 | - |
| 2630/1M | 24-09-25 | - | - | < 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 282. | Stalgėnų sen. admin. pastatas, v. č. | Stalgėnų k. | 24-09-18 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,52 | 406 | < 1,0 | 2,3 | - |
| 284. | Milašaičių v-tė, po VGĮ | Milašaičių k. | 24-09-18 | Aptikta | < 1,0 | < 1,0 | 2,6 x 101 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,30 | 473 | < 1,0 | 8,5 | - |
| 2632/1M | 24-09-25 | < 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 285. | Gyvenamasis namas, v. č. | Milašaičių k. | 24-09-18 | 3,0 | < 1,0 | 4,2 | 6,7 x 101 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,40 | 472 | < 1,0 | 8,9 | - |
| 2633/1M | 24-09-25 | < 1,0 | - | < 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| **Šateikių seniūnijos vandenvietės** |
| 309. | Alksnėnų vandenvietė, gręžinys | Alksnėnų k. | 24-10-09 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,60 | 354 | 2,7 | < 2,0 | - |
| 310. | Gyvenamasis namas, v. č. | Alksnėnų k. | 24-10-09 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,65 | 356 | 2,0 | < 2,0 | - |
| 311. | Narvaišių v-tė, po VGĮ  | Narvaišių k. | 24-10-09 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,55 | 501 | < 1,0 | < 2,0 | - |
| 312. | Parduotuvė, v. č. | Narvaišių k. | 24-10-09 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,55 | 504 | < 1,0 | < 2,0 | - |
| 313. | Aleksandravo v-tė, po VGĮ | Aleksandravo k. | 24-10-09 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,27 | 604 | < 1,0 | 3,9 | - |
| 314. | Parduotuvė, v. č. | Aleksandravo k. | 24-10-09 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,23 | 608 | < 1,0 | 3,9 | - |
| 315. | Šateikių v-tė, po VGĮ | Šateikių k. | 24-10-09 | < 1,0 | < 1,0 | 7,5 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,43 | 497 | < 1,0 | 3,1 | - |
| 2969/1M | 24-10-16 | - | - | < 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 316. | Liepijų m-klos Šateikių skyr., v. č. | Šateikių k. | 24-10-09 | < 1,0 | < 1,0 | 7,5 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,44 | 500 | < 1,0 | 3,1 | - |
| 2969/2M | 24-10-16 | - | - | < 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 317. | Kadaičių vandenvietė, gręžinys | Kadaičių k.  | 24-10-09 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | 3,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,51 | 471 | 3,7 | 3,9 | - |
| 318. | Gyvenamasis namas, v. č. | Kadaičių k. | 24-10-09 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,45 | 481 | 1,3 | 5,0 | - |
| **Žemaičių Kalvarijos seniūnijos vandenvietės** |
| 271. | Žemaičių Kalvarijos I v-tė, po VGĮ | Sedos skg. 3 | 24-09-11 | < 1,0 | < 1,0 | 1,0 | 7,9 x 101 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,23 | 557 | < 1,0 | 5,0 | - |
| 2557/1M | 24-09-18 | - | - | < 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 272. | Žemaičių Kalvarijos gimnazija, v. č. | Gluosnių al. 9 | 24-09-11 | < 1,0 | < 1,0 | 1,0 | 4,7 x 101 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,21 | 560 | < 1,0 | 5,8 | - |
| 2557/2M | 24-09-18 | - | - | < 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 274. | Gegrėnų v-tė, po VGĮ | Gegrėnų k. | 24-09-11 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,46 | 526 | < 1,0 | 2,3 | - |
| 275. | Parduotuvė, v. č. | Gegrėnų k. | 24-09-11 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | 4,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,55 | 523 | < 1,0 | < 2,0 | - |
| **Žlibinų seniūnijos vandenvietės** |
| 319. | Purvaičių vandenvietė, gręžinys | Purvaičių k. | 24-10-16 | < 1,0 | < 1,0 | 32,4 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,39 | 618 | 15,0 | 7,4 | - |
| 3096/1M | 24-10-23 | - | - | 17,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3221/1M | 24-10-30 | - | - | 5,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3465/1M | 24-11-06 | - | - | < 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 320. | Gyvenamasis namas, v. č. | Purvaičių k. | 24-10-16 | < 1,0 | < 1,0 | 36,4 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,43 | 619 | 15,0 | 7,7 | - |
| 3096/2M | 24-10-23 | - | - | 27,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3221/2M | 24-10-30 | - | - | 11,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3465/2M | 24-11-06 | - | - | < 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 321. | Žlibinų v-tė, po VGĮ | Žlibinų k. | 24-10-16 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,41 | 625 | < 1,0 | 5,0 | - |
| 322. | Parduotuvė, v. č. | Žlibinų k. | 24-10-16 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | 1,2 x 101 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,38 | 628 | < 1,0 | 5,0 | - |
| 323. | Keturakių vandenvietė, gręžinys | Keturakių k.  | 24-10-16 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,57 | 524 | < 1,0 | 5,4 | - |
| 324. | Gyvenamasis namas, v. č. | Keturakių k. | 24-10-16 | < 1,0 | < 1,0 | 2,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,50 | 513 | 1,0 | 5,0 | - |
| 3097/1M | 24-10-23 | - | - | < 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 325. | Kantaučių v-tė, po VGĮ | Kantaučių k. | 24-10-16 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,45 | 662 | < 1,0 | 6,2 | - |
| 326. | L/d „Nykštukas” Kantaučių skyr., v.č. | Kantaučių k. | 24-10-16 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,51 | 670 | < 1,0 | 7,0 | - |

Paaiškinimai. (-) – rodiklis netirtas. VGĮ – vandens gerinimo įrenginiai. v. č. – vandentiekio vidaus čiaupas.

Pastaba. Mikrobiologiniai tyrimai atlikti NMVRVI Telšių teritoriniame skyriuje.

 Fizikiniai ir cheminiai tyrimai atlikti UAB „Plungės vandenys” Geriamojo vandens tyrimų laboratorijoje.