**2021 m. I-ame ketvirtyje programinės priežiūros metu nustatyti geriamojo vandens saugos ir kokybės rodikliai, priskiriami A grupės rodikliams**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tyrimų protokolo Nr. | Mėginio ėmimo vieta | Adresas | Data | Žarninių lazdelių (*E coli*) skaičius 100 ml vandens | Koliforminių bakterijų skaičius 100 ml vandens | Kolonijas sudarančių vienetų skaičius 1 ml vandens 22 °C t-oje | Kvapo slenkstis | Skonio slenkstis | Vandenilio jonų koncentracija, pH vienetai | Savitasis elektrinis laidis, µS/cm | Drumstumas,nefelometriniai drumstumo vienetai (NTU) | Spalva, mg/l Pt | Laisvo chloro likutis, mg/l |
| **HN 24:2017 (ribinis mikroorganizmų skaičius, specifikuota rodiklio vertė)** | | | | **0** | **0** | **Be nebūdingų pokyčių** | **Priimtinas vartotojams ir be nbūdingų pokyčių** | **Priimtinas vartotojams ir be nbūdingų pokyčių** | **6,5 – 9,5** | **2500** | **4** | **30** | **0,3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| **Plungės vandenvietė** | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | Plungės vandenvietės II-o pakėlimo siurblių stotis | Medelyno g. 41 | 21-01-27 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,60 | 506 | < 1,0 | 2,3 | < 0,08 |
| 51. | 21-02-24 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,62 | 507 | < 1,0 | < 2,0 | < 0,08 |
| 65. | 21-03-17 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,60 | 505 | < 1,0 | < 2,0 | < 0,08 |
| 22. | Plungės r. sav. ligoninė, vidaus čiaupas | J. Tumo-Vaižganto g.89 | 21-01-27 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,50 | 501 | < 1,0 | 3,4 | < 0,08 |
| 52. | Plungės spec. ugdymo centras, vidaus čiaupas | Mendeno g. 4 | 21-02-24 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,58 | 501 | < 1,0 | 3,0 | < 0,08 |
| 66. | „Ryto” pagrindinė m-kla, vidaus čiaupas | J. Tumo-Vaižganto g.98 | 21-03-17 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,75 | 501 | < 1,0 | < 2,0 | < 0,08 |
| 23. | Lopšelis-darželis „Pasaka”, vidaus čiaupas | V. Mačernio g. 15 | 21-01-27 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,48 | 506 | < 1,0 | 3,8 | < 0,08 |
| 53. | Lopšelis-darželis „Raudonkepuraitė”, vid. č | V. Mačernio g. 47 | 21-02-24 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,50 | 504 | < 1,0 | 2,7 | < 0,08 |
| 67. | A. Jucio progimnazija, vidaus čiaupas | A. Vaišvilos g. 32 | 21-03-17 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,50 | 493 | < 1,0 | 2,7 | < 0,08 |
| 24. | Lopšelis-darželis „Saulutė”, vidaus čiaupas | A. Jucio g. 2 | 21-01-27 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,53 | 503 | < 1,0 | 2,7 | < 0,08 |
| 54. | Lopšelis-darželis „Rūtelė”, vidaus čiaupas | A. Jucio g. 38 | 21-02-24 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,68 | 500 | < 1,0 | 3,0 | < 0,08 |
| 68. | Plungės meno m-kla, vidaus čiaupas | Laisvės g. 69 | 21-03-17 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,70 | 505 | < 1,0 | 2,3 | < 0,08 |
| 26. | UAB „Plungės duonos kepiniai”, įvadas | S. Nėries g. 79 | 21-01-27 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,58 | 498 | < 1,0 | 3,8 | < 0,08 |
| 55. | Lopšelis-darželis „Nykštukas”, vidaus čiaupas | Telšių g. 27A | 21-02-24 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,54 | 502 | < 1,0 | 2,3 | < 0,08 |
| 56. | „Babrungo” progimnazija, vidaus čiaupas | Dariaus ir Girėno g. 38E | 21-02-24 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,58 | 493 | < 1,0 | 3,4 | < 0,08 |
| 25. | Senamiesčio mokykla, vidaus čiaupas | Minijos g. 5 | 21-01-27 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,60 | 502 | < 1,0 | 3,0 | < 0,08 |
| 57. | Plungės parapijos senelių glob. namai, vid. č. | Birutės g. 4 | 21-02-24 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,54 | 495 | < 1,0 | 2,3 | < 0,08 |
| 27. | Lopšelis-darželis „Vyturėlis”, vidaus čiaupas | Birutės g. 22B | 21-01-27 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,52 | 495 | < 1,0 | 3,0 | < 0,08 |
| 69. | „Saulės” gimnazija, vidaus čiaupas | Birutės g. 25B | 21-03-17 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,60 | 490 | < 1,0 | 2,7 | < 0,08 |
| 70. | UAB „Plungės šaltis”, įvadas | Stoties g. 9 | 21-03-17 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,68 | 495 | < 1,0 | 3,4 | < 0,08 |
| 71. | UAB „Vičiūnai ir partneriai”, įvadas | Birutės g. 50 | 21-03-17 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,62 | 515 | < 1,0 | 2,7 | < 0,08 |
| 58. | Prūsalių m-kla – darželis, vidaus čiaupas | Kaštonų al. 7, Prūsalių k. | 21-02-24 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,53 | 498 | < 1,0 | < 2,0 | < 0,08 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | | **3** | | **4** | | **5** | | **6** | | **7** | | **8** | | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| **Alsėdžių seniūnijos vandenvietės** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Alsėdžių I v-tė, po vandens gerinimo | | Makščių g. 2B | | 21-01-13 | | < 1,0 | | < 1,0 | | < 1,0 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | 7,48 | 518 | < 1,0 | 3,4 | - |
| 8. | Alsėdžių gimnazija, vidaus čiaupas | | Draugystės g. 6B | | 21-01-13 | | < 1,0 | | < 1,0 | | < 1,0 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | 7,46 | 513 | < 1,0 | < 2,0 | - |
| **Babrungo seniūnijos vandenvietės** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44. | Lieplaukalės v-tė, po vandens gerinimo | | Lieplaukalės k. | | 21-02-17 | | < 1,0 | | < 1,0 | | < 1,0 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | 7,42 | 503 | < 1,0 | 6,1 | - |
| 45. | Didvyčių daugiafunkcinis centras, vidaus č. | | Lieplaukalės k. | | 21-02-17 | | < 1,0 | | < 1,0 | | < 1,0 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | 7,38 | 506 | 1,3 | 5,7 | - |
| **Kulių seniūnijos vandenvietės** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38. | Kulių v-tė, po vandens gerinimo | | Žemaičių g. 9 | | 21-02-10 | | < 1,0 | | < 1,0 | | < 1,0 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | 7,58 | 705 | < 1,0 | 3,4 | - |
| 39. | Kulių gimnazija, vidaus čiaupas | | Aušros g. 24 | | 21-02-10 | | < 1,0 | | < 1,0 | | < 1,0 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | 7,45 | 698 | < 1,0 | 3,4 | - |
| **Nausodžio seniūnijos vandenvietės** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40. | Karklėnų v-tė, po vandens gerinimo | | Karklėnų k. | | 21-02-10 | | < 1,0 | | < 1,0 | | < 1,0 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | 7,48 | 580 | < 1,0 | 2,3 | - |
| 41. | Parduotuvė, vidaus čiaupas | | Karklėnų k. | | 21-02-10 | | < 1,0 | | < 1,0 | | < 1,0 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | 7,50 | 573 | < 1,0 | < 2,0 | - |
| 42. | Stonaičių v-tė, po vandens gerinimo | | Stonaičių k. | | 21-02-10 | | < 1,0 | | < 1,0 | | < 1,0 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | 7,55 | 510 | < 1,0 | 2,7 | - |
| 43. | Stonaičių soc. globos namai, vidaus čiaup. | | Stonaičių k. | | 21-02-10 | | < 1,0 | | < 1,0 | | < 1,0 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | 7,58 | 505 | < 1,0 | 2,3 | - |
| **Paukštakių seniūnijos vandenvietės** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59. | Grumblių II vandenvietė, gręžinys | | Grumblių k. | | 21-03-03 | | < 1,0 | | < 1,0 | | < 1,0 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | 7,38 | 641 | 1,0 | 5,3 | - |
| 60. | Parduotuvė, vidaus čiaupas | | Grumblių k. | | 21-03-03 | | < 1,0 | | 2,0 | | 1,1 x 102 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | 7,30 | 645 | < 1,0 | 4,2 | - |
| 00378/1 M | 21-03-17 | | - | | < 1,0 | | < 1,0 | | - | | - | - | - | - | - | - |
| 61. | Stanelių v-tė, po vandens gerinimo | | Stanelių k. | | 21-03-03 | | < 1,0 | | < 1,0 | | < 1,0 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | 7,70 | 568 | < 1,0 | 3,4 | - |
| 62. | „Babrungoˮ progimnazijos Stanelių sk., v. č. | | Stanelių k. | | 21-03-03 | | < 1,0 | | < 1,0 | | 7,3 x 101 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | 7,79 | 549 | < 1,0 | 3,0 | - |
| 63. | Merkelių vandenvietė, gręžinys | | Merkelių k. | | 21-03-03 | | < 1,0 | | < 1,0 | | < 1,0 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | 7,60 | 593 | 3,0 | 8,4 | - |
| 64. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | | Merkelių k. | | 21-03-03 | | < 1,0 | | < 1,0 | | < 1,0 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | 7,55 | 590 | 3,3 | 9,9 | - |
| **Platelių seniūnijos vandenvietės** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72. | Platelių vandenvietė, gręžinys | | Platelių mstl. | | 21-03-24 | | < 1,0 | | < 1,0 | | < 1,0 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | 7,48 | 597 | 1,0 | < 2,0 | - |
| 73. | Platelių gimnazija, vidaus čiaupas | | Mokyklos g. 3 | | 21-03-24 | | < 1,0 | | < 1,0 | | < 1,0 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | 7,40 | 602 | < 1,0 | < 2,0 | - |
| 74. | Beržoro v-tė, po vandens gerinimo | | Beržoro k. | | 21-03-24 | | < 1,0 | | < 1,0 | | < 1,0 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | 7,43 | 470 | < 1,0 | 3,8 | - |
| 75. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | | Beržoro k. | | 21-03-24 | | < 1,0 | | < 1,0 | | 1,1 x 101 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | 7,38 | 475 | < 1,0 | 4,2 | - |
| 76. | Užpelkių vandenvietė, gręžinys | | Užpelkių k. | | 21-03-24 | | < 1,0 | | < 1,0 | | < 1,0 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | 7,40 | 532 | 3,7 | < 2,0 | - |
| 77. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | | Dovainių k. | | 21-03-24 | | < 1,0 | | < 1,0 | | < 1,0 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | 7,38 | 530 | 2,0 | < 2,0 | - |
| 78. | Gintališkės I vandenvietė, gręžinys | | Gintališkės k. | | 21-03-24 | | < 1,0 | | < 1,0 | | < 1,0 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | 7,55 | 520 | 6,7 | 4,6 | - |
| 79. | Gintališkės II vandenvietė, gręžinys | | Gintališkės k. | | 21-03-24 | | < 1,0 | | < 1,0 | | < 1,0 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | 7,70 | 480 | 5,0 | 5,3 | - |
| 80. | Parduotuvė, vidaus čiaupas | | Gintališkės k. | | 21-03-24 | | < 1,0 | | < 1,0 | | < 1,0 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | 7,59 | 525 | 5,3 | 4,9 | - |
| 81. | Gilaičių vandenvietė, gręžinys | | Gilaičių k. | | 21-03-24 | | < 1,0 | | < 1,0 | | < 1,0 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | 7,62 | 441 | 6,0 | 3,4 | - |
| 82. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | | Gilaičių k. | | 21-03-24 | | < 1,0 | | 1,0 | | 4,0 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | 7,53 | 457 | 6,3 | 4,2 | - |
|  | 21-04-07 | | - | | < 1,0 | | - | | - | | - | - | - | - | - | - |
| **Stalgėnų seniūnijos vandenvietės** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46. | Stalgėnų v-tė, po vandens gerinimo | Stalgėnų k. | | 21-02-17 | | < 1,0 | | < 1,0 | | < 1,0 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | 7,50 | 408 | 1,3 | 3,0 | - |
| 47. | Stalgėnų seniūnija, vidaus čiaupas | Stalgėnų k. | | 21-02-17 | | < 1,0 | | < 1,0 | | < 1,0 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | 7,45 | 415 | 1,0 | 3,4 | - |
| 48. | Milašaičių v-tė, po vandens gerinimo | Milašaičių k. | | 21-02-17 | | < 1,0 | | < 1,0 | | < 1,0 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | 7,28 | 518 | < 1,0 | 4,9 | - |
| 49. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | Milašaičių k. | | 21-02-17 | | < 1,0 | | < 1,0 | | < 1,0 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | 7,25 | 490 | < 1,0 | 5,3 | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šateikių seniūnijos vandenvietės** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Aleksandravo va-tė, po vandens gerinimo | Aleksandravo k. | | 21-01-20 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | | | 7,30 | 615 | < 1,0 | | 3,4 | | - | |
| 12. | Parduotuvė, vidaus čiaupas | Aleksandravo k. | | 21-01-20 | < 1,0 | < 1,0 | 3,2 x 101 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | | | 7,32 | 609 | 1,7 | | 3,8 | | - | |
| 13. | Šateikių v-tė, po vandens gerinimo | Šateikių k. | | 21-01-20 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | | | 7,35 | 510 | < 1,0 | | 3,4 | | - | |
| 14. | Šateikių pagrindinė m-kla, vidaus čiaup. | Šateikių k. | | 21-01-20 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | | | 7,35 | 513 | < 1,0 | | 3,8 | | - | |
| 15. | Kadaičių vandenvietė, gręžinys | Kadaičių k. | | 21-01-20 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | | | 7,58 | 485 | 1,3 | | 3,0 | | - | |
| 16. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | Kadaičių k. | | 21-01-20 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | | | 7,54 | 490 | 1,7 | | 2,7 | | - | |
| 17. | Alksnėnų vandenvietė, gręžinys | Alksnėnų k. | | 21-01-20 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | | | 7,50 | 365 | 2,0 | | < 2,0 | | - | |
| 18. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | Alksnėnų k. | | 21-01-20 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | | | 7,51 | 368 | 1,3 | | < 2,0 | | - | |
| 19. | Narvaišių v-tė, po vandens gerinimo | Narvaišių k. | | 21-01-20 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | | | 7,60 | 510 | < 1,0 | | < 2,0 | | - | |
| 20. | Parduotuvė, vidaus čiaupas | Narvaišių k. | | 21-01-20 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | | | 7,48 | 513 | < 1,0 | | < 2,0 | | - | |
| **Žemaičių Kalvarijos seniūnijos vandenvietės** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Žem. Kalvarijos I v-tė, po vandens gerinimo | | Sedos skg. 3 | 21-01-13 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | 7,30 | | 566 | | < 1,0 | | 4,2 | | - |
| 4. | Žemaičių Kalvarijos gimnazija, vidaus čiaup. | | Gluosnių al. 9 | 21-01-13 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | 7,35 | | 564 | | < 1,0 | | 5,7 | | - |
| 5. | Gegrėnų v-tė, po vandens gerinimo | | Gegrėnų k. | 21-01-13 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | 7,50 | | 518 | | < 1,0 | | 3,8 | | - |
| 6. | Parduotuvė, vidaus čiaupas | | Gegrėnų k. | 21-01-13 | < 1,0 | < 1,0 | 5,3 x 101 | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | 7,48 | | 515 | | < 1,0 | | 4,2 | | - |
| **Žlibinų seniūnijos vandenvietės** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30. | Žlibinų v-tė, po vandens gerinimo | | Žlibinų k. | 21-02-03 | < 1,0 | < 1,0 | 9,0 | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | 7,42 | | 622 | | < 1,0 | | 4,2 | | - |
| 31. | Parduotuvė, vidaus čiaupas | | Žlibinų k. | 21-02-03 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | 7,30 | | 628 | | < 1,0 | | 4,6 | | - |
| 32. | Kantaučių v-tė, po vandens gerinimo | | Kantaučių k. | 21-02-03 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | 7,33 | | 688 | | 1,0 | | 4,9 | | - |
| 33. | Parduotuvė, vidaus čiaupas | | Kantaučių k. | 21-02-03 | < 1,0 | < 1,0 | 1,9 x 101 | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | 7,30 | | 675 | | 1,3 | | 4,2 | | - |
| 34. | Keturakių vandenvietė, gręžinys | | Keturakių k. | 21-02-03 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | 7,52 | | 528 | | 7,0 | | 5,7 | | - |
| 35. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | | Keturakių k. | 21-02-03 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | 7,48 | | 529 | | 8,0 | | 6,1 | | - |
| 36. | Purvaičių vandenvietė, gręžinys | | Purvaičių k. | 21-02-03 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | 7,35 | | 598 | | 18,3 | | 13,3 | | - |
| 37. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | | Purvaičių k. | 21-02-03 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | 7,38 | | 600 | | 19,3 | | 13,7 | | - |

Paaiškinimas. (-) – rodiklis netirtas.

Pastaba. Mikrobiologiniai tyrimai atlikti NMVRVI Telšių teritoriniame skyriuje.

Fizikiniai ir cheminiai tyrimai atlikti UAB „Plungės vandenys” Geriamojo vandens tyrimų laboratorijoje. Leidimas 2014-09-29 Nr. LPL – 5.