**2021 m. III-iame ketvirtyje programinės priežiūros metu nustatyti geriamojo vandens saugos ir kokybės rodikliai, priskiriami A grupės rodikliams**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tyrimų protokolo Nr. | Mėginio ėmimo vieta | | | | | Adresas | | | | Data | | | | Žarninių lazdelių (*E coli*) skaičius 100 ml vandens | | | | Koliforminių bakterijų skaičius 100 ml vandens | | | | Kolonijas sudarančių vienetų skaičius 1 ml vandens 22 °C t-oje | | | | Kvapo slenkstis | | | | | Skonio slenkstis | | | | Vandenilio jonų koncentracija, pH vienetai | | | Savitasis elektrinis laidis, µS/cm | | | | Drumstumas,nefelometriniai drumstumo vienetai (NTU) | | | | Spalva, mg/l Pt | | | Laisvo chloro likutis, mg/l |
| **HN 24:2017 (ribinis mikroorganizmų skaičius, specifikuota rodiklio vertė)** | | | | | | | | | | | | | | **0** | | | | **0** | | | | **Be nebūdingų pokyčių** | | | | **Priimtinas vartotojams ir be nbūdingų pokyčių** | | | | | **Priimtinas vartotojams ir be nbūdingų pokyčių** | | | | **6,5 – 9,5** | | | **2500** | | | | **4** | | | | **30** | | | **0,3** |
| **1** | **2** | | | | | **3** | | | | **4** | | | | **5** | | | | **6** | | | | **7** | | | | **8** | | | | | **9** | | | | **10** | | | **11** | | | | **12** | | | | **13** | | | **14** |
| **Plungės vandenvietė** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 186. | Plungės vandenvietės II-o pakėlimo siurblių stotis | | | | | Medelyno g. 41 | | | | 21-07-28 | | | | < 1,0 | | | | < 1,0 | | | | < 1,0 | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | 7,42 | | | 501 | | | | < 1,0 | | | | 2,7 | | | < 0,08 |
| 218. | 21-08-23 | | | | < 1,0 | | | | 1,0 | | | | < 1,0 | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | 7,40 | | | 515 | | | | < 1,0 | | | | 2,3 | | | < 0,08 |
| 01673/1 M | 21-08-30 | | | | - | | | | < 1,0 | | | | - | | | | - | | | | | - | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | - |
| 237. | 21-09-29 | | | | < 1,0 | | | | < 1,0 | | | | < 1,0 | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | 7,50 | | | 514 | | | | < 1,0 | | | | 2,3 | | | < 0,08 |
| 187. | Plungės r. sav. ligoninė, vidaus čiaupas | | | | | J. Tumo-Vaižganto g.89 | | | | 21-07-28 | | | | < 1,0 | | | | < 1,0 | | | | < 1,0 | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | 7,46 | | | 509 | | | | < 1,0 | | | | 2,3 | | | < 0,08 |
| 238. | Plungės spec. ugdymo centras, vidaus čiaupas | | | | | Mendeno g. 4 | | | | 21-09-29 | | | | < 1,0 | | | | < 1,0 | | | | < 1,0 | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | 7,50 | | | 518 | | | | < 1,0 | | | | < 2,0 | | | < 0,08 |
| 219. | „Ryto” pagrindinė m-kla, vidaus čiaupas | | | | | J. Tumo-Vaižganto g.98 | | | | 21-08-23 | | | | < 1,0 | | | | < 1,0 | | | | 6,9 x 101 | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | 7,45 | | | 518 | | | | < 1,0 | | | | < 2,0 | | | < 0,08 |
| 188. | Lopšelis-darželis „Pasaka”, vidaus čiaupas | | | | | V. Mačernio g. 15 | | | | 21-07-28 | | | | < 1,0 | | | | < 1,0 | | | | < 1,0 | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | 7,47 | | | 506 | | | | < 1,0 | | | | 2,7 | | | < 0,08 |
| 239. | Lopšelis-darželis „Raudonkepuraitė”, vid. č | | | | | V. Mačernio g. 47 | | | | 21-09-29 | | | | < 1,0 | | | | < 1,0 | | | | < 1,0 | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | 7,48 | | | 518 | | | | < 1,0 | | | | < 2,0 | | | < 0,08 |
| 220. | A. Jucio progimnazija, vidaus čiaupas | | | | | A. Vaišvilos g. 32 | | | | 21-08-23 | | | | < 1,0 | | | | < 1,0 | | | | < 1,0 | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | 7,43 | | | 519 | | | | < 1,0 | | | | < 2,0 | | | < 0,08 |
| 189. | Lopšelis-darželis „Saulutė”, vidaus čiaupas | | | | | A. Jucio g. 2 | | | | 21-07-28 | | | | < 1,0 | | | | < 1,0 | | | | < 1,0 | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | 7,48 | | | 507 | | | | < 1,0 | | | | < 2,0 | | | < 0,08 |
| 240. | Lopšelis-darželis „Rūtelė”, vidaus čiaupas | | | | | A. Jucio g. 38 | | | | 21-09-29 | | | | < 1,0 | | | | < 1,0 | | | | < 1,0 | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | 7,52 | | | 515 | | | | < 1,0 | | | | < 2,0 | | | < 0,08 |
| 221. | Plungės meno m-kla, vidaus čiaupas | | | | | Laisvės g. 69 | | | | 21-08-23 | | | | < 1,0 | | | | < 1,0 | | | | 3,0 | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | 7,43 | | | 515 | | | | < 1,0 | | | | < 2,0 | | | < 0,08 |
| 190. | UAB „Plungės duonos kepiniai”, įvadas | | | | | S. Nėries g. 79 | | | | 21-07-28 | | | | < 1,0 | | | | < 1,0 | | | | < 1,0 | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | 7,60 | | | 504 | | | | < 1,0 | | | | 2,3 | | | < 0,08 |
| 241. | Lopšelis-darželis „Nykštukas”, vidaus čiaupas | | | | | Telšių g. 27A | | | | 21-09-29 | | | | < 1,0 | | | | < 1,0 | | | | < 1,0 | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | 7,56 | | | 516 | | | | < 1,0 | | | | < 2,0 | | | < 0,08 |
| 222. | „Babrungo” progimnazija, vidaus čiaupas | | | | | Dariaus ir Girėno g. 38E | | | | 21-08-23 | | | | < 1,0 | | | | < 1,0 | | | | 1,6 x 102 | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | 7,38 | | | 513 | | | | < 1,0 | | | | < 2,0 | | | < 0,08 |
| 01906/2 M | 21-09-29 | | | | - | | | | - | | | | < 1,0 | | | | - | | | | | - | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | - |
| 223. | Senamiesčio mokykla, vidaus čiaupas | | | | | Minijos g. 5 | | | | 21-08-23 | | | | < 1,0 | | | | < 1,0 | | | | 4,0 | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | 7,42 | | | 515 | | | | < 1,0 | | | | < 2,0 | | | < 0,08 |
| 191. | Plungės parapijos senelių glob. namai, vid. č. | | | | | Birutės g. 4 | | | | 21-07-28 | | | | < 1,0 | | | | < 1,0 | | | | < 1,0 | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | 7,43 | | | 508 | | | | < 1,0 | | | | 2,3 | | | < 0,08 |
| 192. | Lopšelis-darželis „Vyturėlis”, vidaus čiaupas | | | | | Birutės g. 22B | | | | 21-07-28 | | | | < 1,0 | | | | < 1,0 | | | | < 1,0 | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | 7,41 | | | 510 | | | | < 1,0 | | | | 2,7 | | | < 0,08 |
| 224. | „Saulės” gimnazija, vidaus čiaupas | | | | | Birutės g. 25B | | | | 21-08-23 | | | | < 1,0 | | | | < 1,0 | | | | 2,9 x 102 | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | 7,39 | | | 511 | | | | < 1,0 | | | | < 2,0 | | | < 0,08 |
| 01906/1 M | 21-09-29 | | | | - | | | | - | | | | < 1,0 | | | | - | | | | | - | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | - |
| 242. | UAB „Plungės šaltis”, įvadas | | | | | Stoties g. 9 | | | | 21-09-29 | | | | < 1,0 | | | | < 1,0 | | | | 1,5 x 101 | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | 7,52 | | | 514 | | | | < 1,0 | | | | < 2,0 | | | < 0,08 |
| **1** | **2** | | | | | **3** | | | | **4** | | | | **5** | | | | **6** | | | | **7** | | | | **8** | | | | | **9** | | | | **10** | | | **11** | | | | **12** | | | | **13** | | | **14** |
| 243. | UAB „Vičiūnai ir partneriai”, įvadas | | | | | Birutės g. 50 | | | | 21-09-29 | | | | < 1,0 | | | | < 1,0 | | | | < 1,0 | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | 7,50 | | | 518 | | | | < 1,0 | | | | < 2,0 | | | < 0,08 |
| 225. | Prūsalių m-kla – darželis, vidaus čiaupas | | | | | Kaštonų al. 7, Prūsalių k. | | | | 21-08-23 | | | | < 1,0 | | | | < 1,0 | | | | 5,0 | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | 7,40 | | | 515 | | | | < 1,0 | | | | < 2,0 | | | < 0,08 |
| **Alsėdžių seniūnijos vandenvietės** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 168. | Alsėdžių I v-tė, po vandens gerinimo | | | | Makščių g. 2B | | | | 21-07-07 | | | | < 1,0 | | | | < 1,0 | | | | < 1,0 | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | 7,40 | | | 540 | | | | < 1,0 | | | | 3,0 | | | - | |
| 169. | Parduotuvė „Aibė”, vidaus čiaupas | | | | Alsėdžių mstl. | | | | 21-07-07 | | | | < 1,0 | | | | < 1,0 | | | | 1,4 x 10 | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | 7,49 | | | 542 | | | | < 1,0 | | | | 2,3 | | | - | |
| **Babrungo seniūnijos vandenvietės** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 174. | Lieplaukalės v-tė, po vandens gerinimo | | | | Lieplaukalės k. | | | | 21-07-14 | | | | < 1,0 | | | | < 1,0 | | | | < 1,0 | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | 7,43 | | | 510 | | | | < 1,0 | | | | 4,9 | | | - | |
| 175. | Didvyčių daugiafunkcinis centras, vidaus č. | | | | Lieplaukalės k. | | | | 21-07-14 | | | | < 1,0 | | | | < 1,0 | | | | < 1,0 | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | 7,41 | | | 507 | | | | 1,0 | | | | 4,6 | | | - | |
| **Kulių seniūnijos vandenvietės** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 180. | Kulių v-tė, po vandens gerinimo | | | | Žemaičių g. 9 | | | | 21-07-21 | | | | < 1,0 | | | | < 1,0 | | | | < 1,0 | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | 7,53 | | | 698 | | | | < 1,0 | | | | 3,8 | | | - | |
| 181. | Kulių gimnazija, vidaus čiaupas | | | | Aušros g. 24 | | | | 21-07-21 | | | | < 1,0 | | | | < 1,0 | | | | < 1,0 | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | 7,50 | | | 703 | | | | < 1,0 | | | | 3,0 | | | - | |
| **Nausodžio seniūnijos vandenvietės** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 182. | Karklėnų v-tė, po vandens gerinimo | | | | Karklėnų k. | | | | 21-07-21 | | | | < 1,0 | | | | < 1,0 | | | | < 1,0 | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | 7,45 | | | 585 | | | | < 1,0 | | | | 3,0 | | | - | |
| 183. | Parduotuvė, vidaus čiaupas | | | | Karklėnų k. | | | | 21-07-21 | | | | < 1,0 | | | | < 1,0 | | | | < 1,0 | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | 7,48 | | | 580 | | | | < 1,0 | | | | 2,7 | | | - | |
| 184. | Stonaičių v-tė, po vandens gerinimo | | | | Stonaičių k. | | | | 21-07-21 | | | | < 1,0 | | | | < 1,0 | | | | < 1,0 | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | 7,58 | | | 512 | | | | < 1,0 | | | | < 2,0 | | | - | |
| 185. | Stonaičių soc. globos namai, vidaus čiaup. | | | | Stonaičių k. | | | | 21-07-21 | | | | < 1,0 | | | | < 1,0 | | | | < 1,0 | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | 7,55 | | | 515 | | | | < 1,0 | | | | < 2,0 | | | - | |
| **Paukštakių seniūnijos vandenvietės** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 212. | Grumblių II v-tė, po vandens gerinimo | | | | Grumblių k. | | | | 21-08-18 | | | | < 1,0 | | | | < 1,0 | | | | < 1,0 | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | 7,24 | | | 650 | | | | < 1,0 | | | | 3,4 | | | - | |
| 213. | Parduotuvė „Čia Market”, vidaus čiaupas | | | | Grumblių k. | | | | 21-08-18 | | | | < 1,0 | | | | < 1,0 | | | | < 1,0 | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | 7,25 | | | 647 | | | | < 1,0 | | | | 3,0 | | | - | |
| 214. | Stanelių v-tė, po vandens gerinimo | | | | Stanelių k. | | | | 21-08-18 | | | | < 1,0 | | | | 3,1 | | | | 8,0 | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | 7,65 | | | 592 | | | | < 1,0 | | | | 2,7 | | | - | |
| 01617/1 M | 21-08-23 | | | | - | | | | < 1,0 | | | | - | | | | - | | | | | - | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | - | |
| 215. | Parduotuvė, vidaus čiaupas | | | | Stanelių k. | | | | 21-08-18 | | | | < 1,0 | | | | < 1,0 | | | | 4,0 | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | 7,70 | | | 589 | | | | < 1,0 | | | | 2,3 | | | - | |
| 216. | Merkelių vandenvietė, gręžinys | | | | Merkelių k. | | | | 21-08-18 | | | | < 1,0 | | | | 1,0 | | | | 6,0 | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | 7,60 | | | 590 | | | | 3,6 | | | | 8,7 | | | - | |
| 01619/1 M | 21-08-23 | | | | - | | | | < 1,0 | | | | - | | | | - | | | | | - | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | - | |
| 217. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | | | | Merkelių k. | | | | 21-08-18 | | | | < 1,0 | | | | 3,1 | | | | 9,0 | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | 7,55 | | | 585 | | | | 4,0 | | | | 9,5 | | | - | |
| 01619/2 M | 21-08-23 | | | | - | | | | < 1,0 | | | | - | | | | - | | | | | - | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | - | |
| **Platelių seniūnijos vandenvietės** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 226. | Platelių vandenvietė, gręžinys | | | | Platelių mstl. | | | | 21-09-22 | | | | < 1,0 | | | | < 1,0 | | | | < 1,0 | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | 7,52 | | | 594 | | | | 1,0 | | | | < 2,0 | | | - | |
| 227. | Liepijų m-los Platelių skyrius, vidaus č. | | | | Mokyklos g. 3 | | | | 21-09-22 | | | | < 1,0 | | | | < 1,0 | | | | < 1,0 | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | 7,50 | | | 600 | | | | < 1,0 | | | | 2,3 | | | - | |
| 228. | Beržoro v-tė, po vandens gerinimo | | | | Beržoro k. | | | | 21-09-22 | | | | < 1,0 | | | | 9,9 | | | | 9,0 | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | 7,42 | | | 470 | | | | < 1,0 | | | | 4,2 | | | - | |
| 01907/1 M | 21-09-29 | | | | - | | | | < 1,0 | | | | - | | | | - | | | | | - | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | - | |
| 229. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | | | | Beržoro k. | | | | 21-09-22 | | | | < 1,0 | | | | < 1,0 | | | | < 1,0 | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | 7,38 | | | 473 | | | | < 1,0 | | | | 4,6 | | | - | |
| 244. | Užpelkių vandenvietė, gręžinys | | | | Užpelkių k. | | | | 21-09-29 | | | | < 1,0 | | | | < 1,0 | | | | < 1,0 | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | 7,40 | | | 532 | | | | 3,3 | | | | < 2,0 | | | - | |
| 230. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | | | | Užpelkių k. | | | | 21-09-22 | | | | < 1,0 | | | | 3,1 | | | | 5,0 | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | 7,40 | | | 539 | | | | 2,3 | | | | < 2,0 | | | - | |
| 01908/2 M | 21-09-29 | | | | - | | | | < 1,0 | | | | - | | | | - | | | | | - | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | - | |
| 231. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | | | | Dovainių k. | | | | 21-09-22 | | | | < 1,0 | | | | 2,0 | | | | 7,0 | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | 7,39 | | | 539 | | | | 2,3 | | | | < 2,0 | | | - | |
| 01908/1 M | 21-09-29 | | | | - | | | | < 1,0 | | | | - | | | | - | | | | | - | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | - | |
| 232. | Gintališkės I vandenvietė, gręžinys | | | | Gintališkės k. | | | | 21-09-22 | | | | < 1,0 | | | | 1,0 | | | | 6,0 | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | 7,60 | | | 530 | | | | 6,3 | | | | 5,3 | | | - | |
| 01910/1 M | 21-09-22 | | | | - | | | | < 1,0 | | | | - | | | | - | | | | | - | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | - | |
| 233. | Parduotuvė, vidaus čiaupas | | | | Gintališkės k. | | | | 21-09-22 | | | | < 1,0 | | | | < 1,0 | | | | < 1,0 | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | 7,61 | | | 529 | | | | 5,7 | | | | 5,7 | | | - | |
| **1** | **2** | | | | **3** | | | | **4** | | | | **5** | | | | **6** | | | | **7** | | | | **8** | | | | | **9** | | | | **10** | | | **11** | | | | **12** | | | | **13** | | | **14** | |
| 234. | Gilaičių vandenvietė, gręžinys | | | | Gilaičių k. | | | | 21-09-22 | | | | < 1,0 | | | | 3,1 | | | | 5,0 | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | 7,62 | | | 450 | | | | 6,7 | | | | 4,9 | | | - | |
| 01909/1 M | 21-09-29 | | | | - | | | | < 1,0 | | | | - | | | | - | | | | | - | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | - | |
| 235. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | | | | Gilaičių k. | | | | 21-09-22 | | | | < 1,0 | | | | 1,0 | | | | 4,0 | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | 7,60 | | | 458 | | | | 6,3 | | | | 5,3 | | | - | |
| 01909/2 M | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | | | | Gilaičių k. | | | | 21-09-29 | | | | - | | | | < 1,0 | | | | - | | | | - | | | | | - | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | - | |
| **Stalgėnų seniūnijos vandenvietės** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 176. | Stalgėnų v-tė, po vandens gerinimo | | | Stalgėnų k. | | | | 21-07-14 | | | | < 1,0 | | | | 1,0 | | | | 6,0 | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | 7,45 | | | 502 | | | | 1,0 | | | | 3,4 | | | - | |
| 01339/1 M | 21-07-21 | | | | - | | | | < 1,0 | | | | - | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | - | |
| 177. | Stalgėnų seniūnija, vidaus čiaupas | | | Stalgėnų k. | | | | 21-07-14 | | | | < 1,0 | | | | < 1,0 | | | | < 1,0 | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | 7,40 | | | 420 | | | | < 1,0 | | | | 3,0 | | | - | |
| 178. | Milašaičių v-tė, po vandens gerinimo | | | Milašaičių k. | | | | 21-07-14 | | | | < 1,0 | | | | < 1,0 | | | | < 1,0 | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | 7,35 | | | 510 | | | | < 1,0 | | | | 4,1 | | | - | |
| 179. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | | | Milašaičių k. | | | | 21-07-14 | | | | < 1,0 | | | | 16,4 | | | | 3,1 x 101 | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | 7,32 | | | 505 | | | | < 1,0 | | | | 4,6 | | | - | |
| 01340/1 M | 21-07-21 | | | | - | | | | < 1,0 | | | | - | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | - | |
| **Šateikių seniūnijos vandenvietės** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 202. | Aleksandravo va-tė, po vandens gerinimo | Aleksandravo k. | | | | | 21-08-11 | | | | < 1,0 | | | | < 1,0 | | | | < 1,0 | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | | 7,29 | | | 630 | | | < 1,0 | | | | 5,7 | | | | - | | |
| 203. | Parduotuvė, vidaus čiaupas | Aleksandravo k. | | | | | 21-08-11 | | | | < 1,0 | | | | < 1,0 | | | | 1,2 x 101 | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | | 7,26 | | | 631 | | | 2,0 | | | | 4,9 | | | | - | | |
| 204. | Šateikių v-tė, po vandens gerinimo | Šateikių k. | | | | | 21-08-11 | | | | < 1,0 | | | | < 1,0 | | | | < 1,0 | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | | 7,45 | | | 520 | | | < 1,0 | | | | 2,7 | | | | - | | |
| 205. | Šateikių pagrindinė m-kla, vidaus čiaup. | Šateikių k. | | | | | 21-08-11 | | | | < 1,0 | | | | < 1,0 | | | | < 1,0 | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | | 7,42 | | | 518 | | | < 1,0 | | | | 3,4 | | | | - | | |
| 206. | Kadaičių vandenvietė, gręžinys | Kadaičių k. | | | | | 21-08-11 | | | | < 1,0 | | | | < 1,0 | | | | 1,4 x 101 | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | | 7,59 | | | 492 | | | 2,0 | | | | 3,0 | | | | - | | |
| 207. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | Kadaičių k. | | | | | 21-08-11 | | | | < 1,0 | | | | < 1,0 | | | | 2,2 x 101 | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | | 7,55 | | | 490 | | | 2,3 | | | | 3,4 | | | | - | | |
| 208. | Alksnėnų vandenvietė, gręžinys | Alksnėnų k. | | | | | 21-08-11 | | | | 3,0 | | | | 62,4 | | | | 6,7 x 101 | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | | 7,70 | | | 370 | | | 2,3 | | | | < 2,0 | | | | - | | |
| 01599/1 M | 21-08-18 | | | | < 1,0 | | | | < 1,0 | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | |
| 209. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | Alksnėnų k. | | | | | 21-08-11 | | | | 2,0 | | | | 78,2 | | | | 8,2 x 101 | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | | 7,70 | | | 368 | | | 1,7 | | | | 2,3 | | | | - | | |
| 01599/2 M | 21-08-18 | | | | < 1,0 | | | | < 1,0 | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | |
| 210. | Narvaišių v-tė, po vandens gerinimo | Narvaišių k. | | | | | 21-08-11 | | | | < 1,0 | | | | < 1,0 | | | | < 1,0 | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | | 7,68 | | | 532 | | | < 1,0 | | | | 2,7 | | | | - | | |
| 211. | Parduotuvė, vidaus čiaupas | Narvaišių k. | | | | | 21-08-11 | | | | < 1,0 | | | | < 1,0 | | | | < 1,0 | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | | 7,60 | | | 530 | | | < 1,0 | | | | < 2,0 | | | | - | | |
| **Žemaičių Kalvarijos seniūnijos vandenvietės** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 170. | Žem. Kalvarijos I v-tė, po vandens gerinimo | | Sedos skg. 3 | | | | 21-07-07 | | | | < 1,0 | | | | < 1,0 | | | | < 1,0 | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | 7,75 | | | | 630 | | | | < 1,0 | | | | 4,6 | | | | - | |
| 171. | Parduotuvė „Pagardenis”, vidaus čiaup. | | Žem. Kalvarijos mstl. | | | | 21-07-07 | | | | < 1,0 | | | | < 1,0 | | | | 1,2 x 101 | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | 7,70 | | | | 628 | | | | < 1,0 | | | | 6,1 | | | | - | |
| 172. | Gegrėnų v-tė, po vandens gerinimo | | Gegrėnų k. | | | | 21-07-07 | | | | < 1,0 | | | | < 1,0 | | | | < 1,0 | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | 7,60 | | | | 549 | | | | < 1,0 | | | | 3,8 | | | | - | |
| 173. | Parduotuvė, vidaus čiaupas | | Gegrėnų k. | | | | 21-07-07 | | | | < 1,0 | | | | < 1,0 | | | | < 1,0 | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | 7,59 | | | | 548 | | | | < 1,0 | | | | 4,1 | | | | - | |
| **Žlibinų seniūnijos vandenvietės** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 194. | Žlibinų v-tė, po vandens gerinimo | | Žlibinų k. | | | | 21-08-04 | | | | < 1,0 | | | | < 1,0 | | | | < 1,0 | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | 7,17 | | | | 660 | | | | < 1,0 | | | | 7,6 | | | | - | |
| 195. | Parduotuvė, vidaus čiaupas | | Žlibinų k. | | | | 21-08-04 | | | | < 1,0 | | | | < 1,0 | | | | < 1,0 | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | 7,07 | | | | 645 | | | | < 1,0 | | | | 7,2 | | | | - | |
| 196. | Kantaučių v-tė, po vandens gerinimo | | Kantaučių k. | | | | 21-08-04 | | | | < 1,0 | | | | 1,0 | | | | 5,0 | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | 7,17 | | | | 662 | | | | < 1,0 | | | | 7,6 | | | | - | |
| 01525/1 M | 21-08-11 | | | | - | | | | < 1,0 | | | | - | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | |
| 197. | Parduotuvė, vidaus čiaupas | | Kantaučių k. | | | | 21-08-04 | | | | < 1,0 | | | | < 1,0 | | | | >3,0x102 | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | 6,99 | | | | 664 | | | | 1,3 | | | | 8,4 | | | | - | |
| 01526/1 M | 21-08-11 | | | | - | | | | - | | | | < 1,0 | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | |
| 198. | Keturakių vandenvietė, gręžinys | | Keturakių k. | | | | 21-08-04 | | | | < 1,0 | | | | < 1,0 | | | | < 1,0 | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | 7,35 | | | | 525 | | | | 6,7 | | | | 9,1 | | | | - | |
| 199. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | | Keturakių k. | | | | 21-08-04 | | | | < 1,0 | | | | < 1,0 | | | | < 1,0 | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | 7,26 | | | | 528 | | | | 7,3 | | | | 19,4 | | | | - | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 200. | Purvaičių vandenvietė, gręžinys | Purvaičių k. | 21-08-04 | < 1,0 | 9,9 | 3,0 | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | 7,19 | 619 | < 1,0 | 13,3 | - | |
| 01524/1 M | 21-08-11 | - | < 1,0 | - | - | | - | - | - | - | - | - | |
| 201. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | Purvaičių k. | 21-08-04 | < 1,0 | 6,4 | 3,0 | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | 7,22 | 625 | < 1,0 | 14,4 | - | |
| 01524/2 M | 21-08-11 | - | < 1,0 | - | - | | - | - | - | - | - | - | |

Paaiškinimas. (-) – rodiklis netirtas.

Pastaba. Mikrobiologiniai tyrimai atlikti NMVRVI Telšių teritoriniame skyriuje.

Fizikiniai ir cheminiai tyrimai atlikti UAB „Plungės vandenys” Geriamojo vandens tyrimų laboratorijoje. Leidimas 2014-09-29 Nr. LPL – 5.