**2021 m. IV-ame ketvirtyje programinės priežiūros metu nustatyti geriamojo vandens saugos ir kokybės rodikliai, priskiriami A grupės rodikliams**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tyrimų protokolo Nr. | Mėginio ėmimo vieta | Adresas | Data | Žarninių lazdelių (*E coli*) skaičius 100 ml vandens | Koliforminių bakterijų skaičius 100 ml vandens | Kolonijas sudarančių vienetų skaičius 1 ml vandens 22 °C t-oje | Kvapo slenkstis | Skonio slenkstis | Vandenilio jonų koncentracija, pH vienetai | Savitasis elektrinis laidis, µS/cm | Drumstumas,nefelometriniai drumstumo vienetai (NTU) | Spalva, mg/l Pt | Laisvo chloro likutis, mg/l |
| **HN 24:2017 (ribinis mikroorganizmų skaičius, specifikuota rodiklio vertė)** | | | | **0** | **0** | **Be nebūdingų pokyčių** | **Priimtinas vartotojams ir be nbūdingų pokyčių** | **Priimtinas vartotojams ir be nbūdingų pokyčių** | **6,5 – 9,5** | **2500** | **4** | **30** | **0,3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| **Plungės vandenvietė** | | | | | | | | | | | | | |
| 270. | Plungės vandenvietės II-o pakėlimo siurblių stotis | Medelyno g. 41 | 21-10-25 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,31 | 505 | < 1,0 | 2,3 | < 0,08 |
| 307. | 21-11-24 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,53 | 523 | < 1,0 | 2,7 | < 0,08 |
| 322. | 21-12-08 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,63 | 506 | < 1,0 | 2,7 | < 0,08 |
| 271. | Plungės r. sav. ligoninė, vidaus čiaupas | J. Tumo-Vaižganto g.89 | 21-10-25 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,49 | 521 | < 1,0 | 2,3 | < 0,08 |
| 308. | Plungės spec. ugdymo centras, vidaus čiaupas | Mendeno g. 4 | 21-11-24 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,66 | 531 | < 1,0 | 3,0 | < 0,08 |
| 323. | „Ryto” pagrindinė m-kla, vidaus čiaupas | J. Tumo-Vaižganto g.98 | 21-12-08 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,59 | 508 | < 1,0 | 3,0 | < 0,08 |
| 272. | Lopšelis-darželis „Pasaka”, vidaus čiaupas | V. Mačernio g. 15 | 21-10-25 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,44 | 522 | < 1,0 | 2,7 | < 0,08 |
| 309. | Lopšelis-darželis „Raudonkepuraitė”, vid. č | V. Mačernio g. 47 | 21-11-24 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,57 | 529 | < 1,0 | 3,0 | < 0,08 |
| 324. | A. Jucio progimnazija, vidaus čiaupas | A. Vaišvilos g. 32 | 21-12-08 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,62 | 506 | < 1,0 | 2,7 | < 0,08 |
| 273. | Lopšelis-darželis „Saulutė”, vidaus čiaupas | A. Jucio g. 2 | 21-10-25 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,47 | 528 | < 1,0 | 2,3 | < 0,08 |
| 310. | Lopšelis-darželis „Rūtelė”, vidaus čiaupas | A. Jucio g. 38 | 21-11-24 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,59 | 528 | < 1,0 | 2,7 | < 0,08 |
| 325. | Plungės meno m-kla, vidaus čiaupas | Laisvės g. 69 | 21-12-08 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,64 | 510 | < 1,0 | 2,7 | < 0,08 |
| 274. | UAB „Plungės duonos kepiniai”, įvadas | S. Nėries g. 79 | 21-10-25 | < 1,0 | < 1,0 | 4,8 x 101 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,62 | 523 | < 1,0 | 3,0 | < 0,08 |
| 311. | Lopšelis-darželis „Nykštukas”, vidaus čiaupas | Telšių g. 27A | 21-11-24 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,62 | 534 | < 1,0 | 3,0 | < 0,08 |
| 312. | „Babrungo” progimnazija, vidaus čiaupas | Dariaus ir Girėno g. 38E | 21-11-24 | < 1,0 | 1,0 | 6,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,59 | 533 | < 1,0 | 3,4 | < 0,08 |
| 02392/1 M | 21-12-01 | - | < 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 275. | Senamiesčio mokykla, vidaus čiaupas | Minijos g. 5 | 21-10-25 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,60 | 509 | < 1,0 | 2,7 | < 0,08 |
| 313. | Plungės parapijos senelių glob. namai, vid. č. | Birutės g. 4 | 21-11-24 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,58 | 529 | < 1,0 | 2,7 | < 0,08 |
| 276. | Lopšelis-darželis „Vyturėlis”, vidaus čiaupas | Birutės g. 22B | 21-10-25 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,55 | 519 | < 1,0 | 2,7 | < 0,08 |
| 326. | „Saulės” gimnazija, vidaus čiaupas | Birutės g. 25B | 21-12-08 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,58 | 508 | < 1,0 | 3,0 | < 0,08 |
| 327. | UAB „Plungės šaltis”, įvadas | Stoties g. 9 | 21-12-08 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,63 | 509 | < 1,0 | 2,7 | < 0,08 |
| 328. | UAB „Vičiūnai ir partneriai”, įvadas | Birutės g. 50 | 21-12-08 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,62 | 512 | < 1,0 | 2,7 | < 0,08 |
| 314. | Prūsalių m-kla – darželis, vidaus čiaupas | Kaštonų al. 7, Prūsalių k. | 21-11-24 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,61 | 530 | < 1,0 | 3,4 | < 0,08 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | | **3** | | **4** | | **5** | | **6** | | **7** | | **8** | | **9** | | **10** | | **11** | | **12** | | **13** | | **14** |
| **Alsėdžių seniūnijos vandenvietės** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 263. | Alsėdžių I v-tė, po vandens gerinimo | Makščių g. 2B | | 21-10-20 | | < 1,0 | | 1,0 | | 4,0 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | 7,36 | | 540 | | < 1,0 | | 3,4 | | - | |
| 02137/1 M | 21-10-25 | | - | | < 1,0 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| 264. | Alsėdžių gimnazija, vidaus čiaupas | Draugystės g. 6B | | 21-10-20 | | < 1,0 | | < 1,0 | | < 1,0 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | 7,40 | | 548 | | < 1,0 | | 2,7 | | - | |
| **Babrungo seniūnijos vandenvietės** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 316. | Lieplaukalės v-tė, po vandens gerinimo | Lieplaukalės k. | | 21-12-01 | | < 1,0 | | 1,0 | | 4,0 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | 7,32 | | 505 | | < 1,0 | | 5,3 | | - | |
| 02443/1 M | 21-12-08 | | - | | < 1,0 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| 317. | Didvyčių daugiafunkcinis centras, vidaus č. | Lieplaukalės k. | | 21-12-01 | | < 1,0 | | < 1,0 | | < 1,0 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | 7,21 | | 510 | | < 1,0 | | 4,9 | | - | |
| **Kulių seniūnijos vandenvietės** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 255. | Kulių v-tė, po vandens gerinimo | Žemaičių g. 9 | | 21-10-13 | | < 1,0 | | 1,0 | | 6,0 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | 7,50 | | 701 | | < 1,0 | | 3,4 | | - | |
| 02105/1 M | 21-10-20 | | - | | < 1,0 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| 256. | Kulių gimnazija, vidaus čiaupas | Aušros g. 24 | | 21-10-13 | | < 1,0 | | < 1,0 | | 1,0 x 101 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | 7,49 | | 700 | | < 1,0 | | 3,0 | | - | |
| **Nausodžio seniūnijos vandenvietės** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 257. | Karklėnų v-tė, po vandens gerinimo | Karklėnų k. | | 21-10-13 | | < 1,0 | | < 1,0 | | < 1,0 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | 7,48 | | 583 | | < 1,0 | | 2,7 | | - | |
| 258. | Parduotuvė, vidaus čiaupas | Karklėnų k. | | 21-10-13 | | < 1,0 | | < 1,0 | | < 1,0 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | 7,50 | | 585 | | < 1,0 | | 2,3 | | - | |
| 259. | Stonaičių v-tė, po vandens gerinimo | Stonaičių k. | | 21-10-13 | | < 1,0 | | < 1,0 | | < 1,0 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | 7,49 | | 512 | | < 1,0 | | 2,3 | | - | |
| 260. | Stonaičių soc. globos namai, vidaus čiaup. | Stonaičių k. | | 21-10-13 | | < 1,0 | | < 1,0 | | 2,8 x 101 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | 7,52 | | 513 | | < 1,0 | | < 2,0 | | - | |
| **Paukštakių seniūnijos vandenvietės** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301. | Grumblių II v-tė, po vandens gerinimo | Grumblių k. | | 21-11-17 | | < 1,0 | | < 1,0 | | < 1,0 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | 7,35 | | 652 | | < 1,0 | | 2,7 | | - | |
| 302. | Grumblių prad. ugdymo sk., vidaus čiaupas | Grumblių k. | | 21-11-17 | | < 1,0 | | < 1,0 | | < 1,0 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | 7,28 | | 648 | | < 1,0 | | 2,7 | | - | |
| 303. | Stanelių v-tė, po vandens gerinimo | Stanelių k. | | 21-11-17 | | < 1,0 | | < 1,0 | | < 1,0 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | 7,62 | | 593 | | < 1,0 | | 3,0 | | - | |
| 304. | Parduotuvė, vidaus čiaupas | Stanelių k. | | 21-11-17 | | < 1,0 | | 1,0 | | 6,0 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | 7,66 | | 589 | | < 1,0 | | 2,7 | | - | |
| 02341/1 M | 21-11-24 | | - | | < 1,0 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| 305. | Merkelių vandenvietė, gręžinys | Merkelių k. | | 21-11-17 | | < 1,0 | | < 1,0 | | < 1,0 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | 7,62 | | 595 | | 4,3 | | 10,6 | | - | |
| 306. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | Merkelių k. | | 21-11-17 | | < 1,0 | | 1,0 | | 4,0 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | 7,54 | | 589 | | 4,3 | | 11,0 | | - | |
| 02342/1 M | 21-11-24 | | - | | < 1,0 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| **Platelių seniūnijos vandenvietės** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 288. | Platelių vandenvietė, gręžinys | Platelių mstl. | | 21-11-10 | | < 1,0 | | < 1,0 | | < 1,0 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | 7,15 | | 634 | | 1,0 | | 2,7 | | - | |
| 289. | Liepijų m-los Platelių skyrius, vidaus č. | Mokyklos g. 3 | | 21-11-10 | | < 1,0 | | < 1,0 | | < 1,0 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | 7,26 | | 619 | | < 1,0 | | 2,7 | | - | |
| 290. | Beržoro v-tė, po vandens gerinimo | Beržoro k. | | 21-11-10 | | < 1,0 | | 1,0 | | 2,1 x 102 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | 7,43 | | 593 | | < 1,0 | | 6,1 | | - | |
| 02292/1 M | 21-11-17 | | - | | < 1,0 | | < 1,0 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| 291. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | Beržoro k. | | 21-11-10 | | < 1,0 | | < 1,0 | | 2,4 x 102 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | 7,32 | | 580 | | < 1,0 | | 5,3 | | - | |
| 02293/1 M |  |  | | 21-11-17 | | - | | - | | < 1,0 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| 292. | Užpelkių vandenvietė, gręžinys | Užpelkių k. | | 21-11-10 | | < 1,0 | | < 1,0 | | 8,0 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | 7,30 | | 575 | | 1,7 | | 4,6 | | - | |
| 293. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | Užpelkių k. | | 21-11-10 | | < 1,0 | | 1,0 | | 1,6 x 101 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | 7,40 | | 546 | | 1,3 | | 3,0 | | - | |
| 02291/1 M | 21-11-17 | | - | | < 1,0 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| 294. | Gintališkės I vandenvietė, gręžinys | Gintališkės k. | | 21-11-10 | | < 1,0 | | 3,1 | | 5,0 x 101 | | Be nebūdingų pokyčių | | Be nebūdingų pokyčių | | 7,33 | | 529 | | 11,3 | | 6,5 | | - | |
| 02289/1 M | 21-11-17 | | - | | < 1,0 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | | | | **3** | | | **4** | | | **5** | | | **6** | | | **7** | | | **8** | | | | **9** | | | **10** | | **11** | | | **12** | | | **13** | | **14** |
| 295. | Parduotuvė, vidaus čiaupas | | | | Gintališkės k. | | | 21-11-10 | | | < 1,0 | | | 11,1 | | | 4,6 x 101 | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | 7,29 | | 535 | | | 8,7 | | | 6,1 | | - |
| 02289/2 M | 21-11-17 | | | - | | | < 1,0 | | | - | | | - | | | | - | | | - | | - | | | - | | | - | | - |
| 296. | Gilaičių vandenvietė, gręžinys | | | | Gilaičių k. | | | 21-11-10 | | | < 1,0 | | | < 1,0 | | | 2,8 x 101 | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | 7,35 | | 459 | | | 16,7 | | | 4,9 | | - |
| 297. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | | | | Gilaičių k. | | | 21-11-10 | | | < 1,0 | | | 3,1 | | | 3,9 x 101 | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | 7,30 | | 451 | | | 13,3 | | | 4,6 | | - |
| 02290/1 M | 21-11-17 | | | - | | | < 1,0 | | | - | | | - | | | | - | | | - | | - | | | - | | | - | | - |
| **Stalgėnų seniūnijos vandenvietės** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 318. | Stalgėnų v-tė, po vandens gerinimo | | | Stalgėnų k. | | | 21-12-01 | | | < 1,0 | | | 3,1 | | | 9,0 | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | 7,45 | | 419 | | | 1,0 | | | 3,0 | | - |
| 02442/1 M | 21-12-08 | | | - | | | < 1,0 | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | - | | | - | | | - | | - |
| 319. | Stalgėnų seniūnija, vidaus čiaupas | | | Stalgėnų k. | | | 21-12-01 | | | < 1,0 | | | 3,1 | | | 6,0 | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | 7,55 | | 419 | | | 1,0 | | | 3,4 | | - |
| 02442/2 M | 21-12-08 | | | - | | | < 1,0 | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | - | | | - | | | - | | - |
| 320. | Milašaičių v-tė, po vandens gerinimo | | | Milašaičių k. | | | 21-12-01 | | | < 1,0 | | | < 1,0 | | | < 1,0 | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | 7,36 | | 489 | | | < 1,0 | | | 4,6 | | - |
| 321. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | | | Milašaičių k. | | | 21-12-01 | | | < 1,0 | | | < 1,0 | | | < 1,0 | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | 7,25 | | 490 | | | < 1,0 | | | 4,9 | | - |
| **Šateikių seniūnijos vandenvietės** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 245. | Aleksandravo v-tė, po vandens gerinimo | Aleksandravo k. | | | | 21-10-06 | | | < 1,0 | | | < 1,0 | | | 6,0 | | | Be nebūdingų pokyčių | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | 7,26 | | 628 | | 1,0 | | | 4,9 | | | - | |
| 246. | Parduotuvė, vidaus čiaupas | Aleksandravo k. | | | | 21-10-06 | | | < 1,0 | | | < 1,0 | | | 2,5 x 102 | | | Be nebūdingų pokyčių | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | 7,24 | | 630 | | 2,0 | | | 4,6 | | | - | |
| 02032/1 M | 21-10-13 | | | - | | | - | | | < 1,0 | | | - | | | - | | | | | - | | - | | - | | | - | | | - | |
| 247. | Šateikių v-tė, po vandens gerinimo | Šateikių k. | | | | 21-10-06 | | | < 1,0 | | | < 1,0 | | | < 1,0 | | | Be nebūdingų pokyčių | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | 7,48 | | 520 | | < 1,0 | | | 3,0 | | | - | |
| 248. | Liepijų m-klos Šateikių sk., vidaus č. | Šateikių k. | | | | 21-10-06 | | | < 1,0 | | | < 1,0 | | | 2,1 x 102 | | | Be nebūdingų pokyčių | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | 7,45 | | 519 | | < 1,0 | | | 3,4 | | | - | |
| 02032/2 M | 21-10-13 | | | - | | | - | | | < 1,0 | | | - | | | - | | | | | - | | - | | - | | | - | | | - | |
| 249. | Kadaičių vandenvietė, gręžinys | Kadaičių k. | | | | 21-10-06 | | | < 1,0 | | | < 1,0 | | | < 1,0 | | | Be nebūdingų pokyčių | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | 7,55 | | 495 | | 2,3 | | | 3,4 | | | - | |
| 250. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | Kadaičių k. | | | | 21-10-06 | | | < 1,0 | | | < 1,0 | | | < 1,0 | | | Be nebūdingų pokyčių | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | 7,54 | | 491 | | 2,7 | | | 3,8 | | | - | |
| 251. | Alksnėnų vandenvietė, gręžinys | Alksnėnų k. | | | | 21-10-06 | | | < 1,0 | | | < 1,0 | | | < 1,0 | | | Be nebūdingų pokyčių | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | 7,68 | | 365 | | 2,0 | | | < 2,0 | | | - | |
| 252. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | Alksnėnų k. | | | | 21-10-06 | | | < 1,0 | | | < 1,0 | | | < 1,0 | | | Be nebūdingų pokyčių | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | 7,70 | | 368 | | 1,7 | | | 2,3 | | | - | |
| 253. | Narvaišių v-tė, po vandens gerinimo | Narvaišių k. | | | | 21-10-06 | | | < 1,0 | | | 4,2 | | | 9,0 | | | Be nebūdingų pokyčių | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | 7,69 | | 538 | | < 1,0 | | | 3,0 | | | - | |
| 02031/1 M | 21-10-13 | | | - | | | < 1,0 | | | - | | | - | | | - | | | | | - | | - | | - | | | - | | | - | |
| 254. | Parduotuvė, vidaus čiaupas | Narvaišių k. | | | | 21-10-06 | | | < 1,0 | | | 2,0 | | | 1,2 x101 | | | Be nebūdingų pokyčių | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | 7,70 | | 540 | | < 1,0 | | | 2,3 | | | - | |
| 02031/2 M | 21-10-13 | | | - | | | < 1,0 | | | - | | | - | | | - | | | | | - | | - | | - | | | - | | | - | |
| **Žemaičių Kalvarijos seniūnijos vandenvietės** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 265. | Žem. Kalvarijos I v-tė, po vandens gerinimo | | Sedos skg. 3 | | | 21-10-20 | | | < 1,0 | | | 1,0 | | | 6,0 | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | 7,80 | | | 625 | | | < 1,0 | | | 4,1 | | | - |
| 02138/1 M | 21-10-25 | | | - | | | < 1,0 | | | - | | | - | | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - |
| 266. | Žem. Kalvarijos gimnazija, vid. čiaup. | | Gluosnių al. 1 | | | 21-10-20 | | | < 1,0 | | | < 1,0 | | | < 1,0 | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | 7,73 | | | 622 | | | < 1,0 | | | 5,7 | | | - |
| 267. | Gegrėnų v-tė, po vandens gerinimo | | Gegrėnų k. | | | 21-10-20 | | | < 1,0 | | | < 1,0 | | | < 1,0 | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | 7,55 | | | 553 | | | < 1,0 | | | 3,8 | | | - |
| 268. | Parduotuvė, vidaus čiaupas | | Gegrėnų k. | | | 21-10-20 | | | < 1,0 | | | < 1,0 | | | < 1,0 | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | 7,59 | | | 550 | | | < 1,0 | | | 4,1 | | | - |
| **Žlibinų seniūnijos vandenvietės** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 278. | Žlibinų v-tė, po vandens gerinimo | | Žlibinų k. | | | 21-11-03 | | | < 1,0 | | | 4,2 | | | 9,0 | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | 7,18 | | | 629 | | | 1,0 | | | 8,0 | | | - |
| 02233/1 M | 21-11-10 | | | - | | | < 1,0 | | | - | | | - | | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - |
| 279. | Parduotuvė, vidaus čiaupas | | Žlibinų k. | | | 21-11-03 | | | < 1,0 | | | 3,1 | | | 6,0 | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | 7,20 | | | 627 | | | 1,0 | | | 7,6 | | | - |
| 02233/2 M | 21-11-10 | | | - | | | < 1,0 | | | - | | | - | | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - |
| **1** | **2** | | **3** | | | **4** | | | **5** | | | **6** | | | **7** | | | **8** | | | | **9** | | | **10** | | | **11** | | | **12** | | | **13** | | | **14** |
| 280. | Kantaučių v-tė, po vandens gerinimo | | Kantaučių k. | | | 21-11-03 | | | < 1,0 | | | < 1,0 | | | < 1,0 | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | 7,16 | | | 663 | | | 1,3 | | | 8,0 | | | - |
| 281. | Lopš.-darž. „Nykštukas” Kantaučių sk., v. č. | | Kantaučių k. | | | 21-11-03 | | | < 1,0 | | | < 1,0 | | | < 1,0 | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | 7,14 | | | 665 | | | 1,3 | | | 8,4 | | | - |
| 282. | Keturakių vandenvietė, gręžinys | | Keturakių k. | | | 21-11-03 | | | < 1,0 | | | < 1,0 | | | < 1,0 | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | 7,40 | | | 523 | | | 6,7 | | | 9,5 | | | - |
| 283. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | | Keturakių k. | | | 21-11-03 | | | < 1,0 | | | < 1,0 | | | < 1,0 | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | 7,35 | | | 526 | | | 7,0 | | | 19 | | | - |
| 284. | Purvaičių vandenvietė, gręžinys | | Purvaičių k. | | | 21-11-03 | | | < 1,0 | | | 2,0 | | | 7,0 | | |  | | | |  | | | 7,26 | | | 620 | | | < 1,0 | | | 13,7 | | | - |
| 02234/1 M | 21-11-10 | | | - | | | < 1,0 | | | - | | | - | | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - |
| 285. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | | Purvaičių k. | | | 21-11-03 | | | < 1,0 | | | 4,2 | | | 1,0 x 101 | | |  | | | |  | | | 7,28 | | | 622 | | | < 1,0 | | | 14,1 | | | - |
| 02234/2 M | 21-11-10 | | | - | | | < 1,0 | | | - | | | - | | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - |

Paaiškinimas. (-) – rodiklis netirtas.

Pastaba. Mikrobiologiniai tyrimai atlikti NMVRVI Telšių teritoriniame skyriuje.

Fizikiniai ir cheminiai tyrimai atlikti UAB „Plungės vandenys” Geriamojo vandens tyrimų laboratorijoje. Leidimas 2014-09-29 Nr. LPL – 5.