**2021 m. III-iame ketvirtyje programinės priežiūros metu nustatyti geriamojo vandens saugos ir kokybės rodikliai, priskiriami A grupės rodikliams**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tyrimų protokolo Nr. | Mėginio ėmimo vieta | Adresas  | Data  | Žarninių lazdelių (*E coli*) skaičius 100 ml vandens | Koliforminių bakterijų skaičius 100 ml vandens | Kolonijas sudarančių vienetų skaičius 1 ml vandens 22 °C t-oje | Kvapo slenkstis | Skonio slenkstis | Vandenilio jonų koncentracija, pH vienetai | Savitasis elektrinis laidis, µS/cm | Drumstumas,nefelometriniai drumstumo vienetai (NTU) | Spalva, mg/l Pt | Laisvo chloro likutis, mg/l |
| **HN 24:2017 (ribinis mikroorganizmų skaičius, specifikuota rodiklio vertė)** | **0** | **0** | **Be nebūdingų pokyčių** | **Priimtinas vartotojams ir be nbūdingų pokyčių** | **Priimtinas vartotojams ir be nbūdingų pokyčių** | **6,5 – 9,5** | **2500** | **4** | **30** | **0,3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
|  **Plungės vandenvietė**  |
| 186. | Plungės vandenvietės II-o pakėlimo siurblių stotis |  Medelyno g. 41 | 21-07-28 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,42 | 501 | < 1,0 | 2,7 | < 0,08 |
| 218. | 21-08-23 | < 1,0 | 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,40 | 515 | < 1,0 | 2,3 | < 0,08 |
| 01673/1 M | 21-08-30 | - | < 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 237. | 21-09-29 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,50 | 514 | < 1,0 | 2,3 | < 0,08 |
| 187. | Plungės r. sav. ligoninė, vidaus čiaupas | J. Tumo-Vaižganto g.89 | 21-07-28 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,46 | 509 | < 1,0 | 2,3 | < 0,08 |
| 238. | Plungės spec. ugdymo centras, vidaus čiaupas | Mendeno g. 4 | 21-09-29 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,50 | 518 | < 1,0 | < 2,0 | < 0,08 |
| 219. | „Ryto” pagrindinė m-kla, vidaus čiaupas | J. Tumo-Vaižganto g.98 | 21-08-23 | < 1,0 | < 1,0 | 6,9 x 101 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,45 | 518 | < 1,0 | < 2,0 | < 0,08 |
| 188. | Lopšelis-darželis „Pasaka”, vidaus čiaupas | V. Mačernio g. 15 | 21-07-28 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,47 | 506 | < 1,0 | 2,7 | < 0,08 |
| 239. | Lopšelis-darželis „Raudonkepuraitė”, vid. č | V. Mačernio g. 47 | 21-09-29 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,48 | 518 | < 1,0 | < 2,0 | < 0,08 |
| 220. | A. Jucio progimnazija, vidaus čiaupas | A. Vaišvilos g. 32 | 21-08-23 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,43 | 519 | < 1,0 | < 2,0 | < 0,08 |
| 189. | Lopšelis-darželis „Saulutė”, vidaus čiaupas | A. Jucio g. 2 | 21-07-28 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,48 | 507 | < 1,0 | < 2,0 | < 0,08 |
| 240. | Lopšelis-darželis „Rūtelė”, vidaus čiaupas | A. Jucio g. 38 | 21-09-29 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,52 | 515 | < 1,0 | < 2,0 | < 0,08 |
| 221. | Plungės meno m-kla, vidaus čiaupas | Laisvės g. 69 | 21-08-23 | < 1,0 | < 1,0 | 3,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,43 | 515 | < 1,0 | < 2,0 | < 0,08 |
| 190. | UAB „Plungės duonos kepiniai”, įvadas | S. Nėries g. 79 | 21-07-28 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,60 | 504 | < 1,0 | 2,3 | < 0,08 |
| 241. | Lopšelis-darželis „Nykštukas”, vidaus čiaupas | Telšių g. 27A | 21-09-29 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,56 | 516 | < 1,0 | < 2,0 | < 0,08 |
| 222. | „Babrungo” progimnazija, vidaus čiaupas | Dariaus ir Girėno g. 38E | 21-08-23 | < 1,0 | < 1,0 | 1,6 x 102 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,38 | 513 | < 1,0 | < 2,0 | < 0,08 |
| 01906/2 M | 21-09-29 | - | - | < 1,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 223. | Senamiesčio mokykla, vidaus čiaupas | Minijos g. 5 | 21-08-23 | < 1,0 | < 1,0 | 4,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,42 | 515 | < 1,0 | < 2,0 | < 0,08 |
| 191. | Plungės parapijos senelių glob. namai, vid. č. | Birutės g. 4 | 21-07-28 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,43 | 508 | < 1,0 | 2,3 | < 0,08 |
| 192. | Lopšelis-darželis „Vyturėlis”, vidaus čiaupas | Birutės g. 22B | 21-07-28 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,41 | 510 | < 1,0 | 2,7 | < 0,08 |
| 224. | „Saulės” gimnazija, vidaus čiaupas | Birutės g. 25B | 21-08-23 | < 1,0 | < 1,0 | 2,9 x 102 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,39 | 511 | < 1,0 | < 2,0 | < 0,08 |
| 01906/1 M | 21-09-29 | - | - | < 1,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 242. | UAB „Plungės šaltis”, įvadas | Stoties g. 9 | 21-09-29 | < 1,0 | < 1,0 | 1,5 x 101 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,52 | 514 | < 1,0 | < 2,0 | < 0,08 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 243. | UAB „Vičiūnai ir partneriai”, įvadas | Birutės g. 50 | 21-09-29 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,50 | 518 | < 1,0 | < 2,0 | < 0,08 |
| 225. | Prūsalių m-kla – darželis, vidaus čiaupas | Kaštonų al. 7, Prūsalių k. | 21-08-23 | < 1,0 | < 1,0 | 5,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,40 | 515 | < 1,0 | < 2,0 | < 0,08 |
| **Alsėdžių seniūnijos vandenvietės** |
| 168. | Alsėdžių I v-tė, po vandens gerinimo | Makščių g. 2B | 21-07-07 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,40 | 540 | < 1,0 | 3,0 | - |
| 169. | Parduotuvė „Aibė”, vidaus čiaupas | Alsėdžių mstl. | 21-07-07 | < 1,0 | < 1,0 | 1,4 x 10 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,49 | 542 | < 1,0 | 2,3 | - |
| **Babrungo seniūnijos vandenvietės** |
| 174. | Lieplaukalės v-tė, po vandens gerinimo | Lieplaukalės k. | 21-07-14 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,43 | 510 | < 1,0 | 4,9 | - |
| 175. | Didvyčių daugiafunkcinis centras, vidaus č. | Lieplaukalės k. | 21-07-14 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,41 | 507 | 1,0 | 4,6 | - |
| **Kulių seniūnijos vandenvietės** |
| 180. | Kulių v-tė, po vandens gerinimo | Žemaičių g. 9 | 21-07-21 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,53 | 698 | < 1,0 | 3,8 | - |
| 181. | Kulių gimnazija, vidaus čiaupas | Aušros g. 24 | 21-07-21 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,50 | 703 | < 1,0 | 3,0 | - |
| **Nausodžio seniūnijos vandenvietės** |
| 182. | Karklėnų v-tė, po vandens gerinimo | Karklėnų k. | 21-07-21 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,45 | 585 | < 1,0 | 3,0 | - |
| 183. | Parduotuvė, vidaus čiaupas | Karklėnų k. | 21-07-21 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,48 | 580 | < 1,0 | 2,7 | - |
| 184. | Stonaičių v-tė, po vandens gerinimo | Stonaičių k. | 21-07-21 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,58 | 512 | < 1,0 | < 2,0 | - |
| 185. | Stonaičių soc. globos namai, vidaus čiaup. | Stonaičių k. | 21-07-21 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,55 | 515 | < 1,0 | < 2,0 | - |
| **Paukštakių seniūnijos vandenvietės** |
| 212. | Grumblių II v-tė, po vandens gerinimo | Grumblių k. | 21-08-18 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,24 | 650 | < 1,0 | 3,4 | - |
| 213. | Parduotuvė „Čia Market”, vidaus čiaupas | Grumblių k. | 21-08-18 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,25 | 647 | < 1,0 | 3,0 | - |
| 214. | Stanelių v-tė, po vandens gerinimo | Stanelių k. | 21-08-18 | < 1,0 | 3,1 | 8,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,65 | 592 | < 1,0 | 2,7 | - |
| 01617/1 M | 21-08-23 | - | < 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 215. | Parduotuvė, vidaus čiaupas | Stanelių k. | 21-08-18 | < 1,0 | < 1,0 | 4,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,70 | 589 | < 1,0 | 2,3 | - |
| 216. | Merkelių vandenvietė, gręžinys | Merkelių k. | 21-08-18 | < 1,0 | 1,0 | 6,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,60 | 590 | 3,6 | 8,7 | - |
| 01619/1 M | 21-08-23 | - | < 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 217. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | Merkelių k. | 21-08-18 | < 1,0 | 3,1 | 9,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,55 | 585 | 4,0 | 9,5 | - |
| 01619/2 M | 21-08-23 | - | < 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Platelių seniūnijos vandenvietės** |
| 226. | Platelių vandenvietė, gręžinys | Platelių mstl. | 21-09-22 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,52 | 594 | 1,0 | < 2,0 | - |
| 227. | Liepijų m-los Platelių skyrius, vidaus č. | Mokyklos g. 3 | 21-09-22 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,50 | 600 | < 1,0 | 2,3 | - |
| 228. | Beržoro v-tė, po vandens gerinimo | Beržoro k. | 21-09-22 | < 1,0 | 9,9 | 9,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,42 | 470 | < 1,0 | 4,2 | - |
| 01907/1 M | 21-09-29 | - | < 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 229. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | Beržoro k. | 21-09-22 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,38 | 473 | < 1,0 | 4,6 | - |
| 244. | Užpelkių vandenvietė, gręžinys | Užpelkių k. | 21-09-29 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,40 | 532 | 3,3 | < 2,0 | - |
| 230. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | Užpelkių k. | 21-09-22 | < 1,0 | 3,1 | 5,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,40 | 539 | 2,3 | < 2,0 | - |
| 01908/2 M | 21-09-29 | - | < 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 231. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | Dovainių k. | 21-09-22 | < 1,0 | 2,0 | 7,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,39 | 539 | 2,3 | < 2,0 | - |
| 01908/1 M | 21-09-29 | - | < 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 232. | Gintališkės I vandenvietė, gręžinys | Gintališkės k. | 21-09-22 | < 1,0 | 1,0 | 6,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,60 | 530 | 6,3 | 5,3 | - |
| 01910/1 M | 21-09-22 | - | < 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 233. | Parduotuvė, vidaus čiaupas | Gintališkės k. | 21-09-22 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,61 | 529 | 5,7 | 5,7 | - |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 234. | Gilaičių vandenvietė, gręžinys | Gilaičių k. | 21-09-22 | < 1,0 | 3,1 | 5,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,62 | 450 | 6,7 | 4,9 | - |
| 01909/1 M | 21-09-29 | - | < 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 235. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | Gilaičių k. | 21-09-22 | < 1,0 | 1,0 | 4,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,60 | 458 | 6,3 | 5,3 | - |
| 01909/2 M | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | Gilaičių k. | 21-09-29 | - | < 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Stalgėnų seniūnijos vandenvietės** |
| 176. | Stalgėnų v-tė, po vandens gerinimo | Stalgėnų k. | 21-07-14 | < 1,0 | 1,0 | 6,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,45 | 502 | 1,0 | 3,4 | - |
| 01339/1 M | 21-07-21 | - | < 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 177. | Stalgėnų seniūnija, vidaus čiaupas | Stalgėnų k. | 21-07-14 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,40 | 420 | < 1,0 | 3,0 | - |
| 178. | Milašaičių v-tė, po vandens gerinimo | Milašaičių k. | 21-07-14 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,35 | 510 | < 1,0 | 4,1 | - |
| 179. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | Milašaičių k. | 21-07-14 | < 1,0 | 16,4 | 3,1 x 101 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,32 | 505 | < 1,0 | 4,6 | - |
| 01340/1 M | 21-07-21 | - | < 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Šateikių seniūnijos vandenvietės** |
| 202. | Aleksandravo va-tė, po vandens gerinimo | Aleksandravo k. | 21-08-11 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,29 | 630 | < 1,0 | 5,7 | - |
| 203. | Parduotuvė, vidaus čiaupas | Aleksandravo k. | 21-08-11 | < 1,0 | < 1,0 | 1,2 x 101 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,26 | 631 | 2,0 | 4,9 | - |
| 204. | Šateikių v-tė, po vandens gerinimo | Šateikių k. | 21-08-11 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,45 | 520 | < 1,0 | 2,7 | - |
| 205. | Šateikių pagrindinė m-kla, vidaus čiaup. | Šateikių k. | 21-08-11 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,42 | 518 | < 1,0 | 3,4 | - |
| 206. | Kadaičių vandenvietė, gręžinys | Kadaičių k.  | 21-08-11 | < 1,0 | < 1,0 | 1,4 x 101 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,59 | 492 | 2,0 | 3,0 | - |
| 207. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | Kadaičių k. | 21-08-11 | < 1,0 | < 1,0 | 2,2 x 101 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,55 | 490 | 2,3 | 3,4 | - |
| 208. | Alksnėnų vandenvietė, gręžinys | Alksnėnų k. | 21-08-11 | 3,0 | 62,4 | 6,7 x 101 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,70 | 370 | 2,3 | < 2,0 | - |
| 01599/1 M | 21-08-18 | < 1,0 | < 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 209. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | Alksnėnų k. | 21-08-11 | 2,0 | 78,2 | 8,2 x 101 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,70 | 368 | 1,7 | 2,3 | - |
| 01599/2 M | 21-08-18 | < 1,0 | < 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 210. | Narvaišių v-tė, po vandens gerinimo | Narvaišių k. | 21-08-11 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,68 | 532 | < 1,0 | 2,7 | - |
| 211. | Parduotuvė, vidaus čiaupas | Narvaišių k. | 21-08-11 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,60 | 530 | < 1,0 | < 2,0 | - |
| **Žemaičių Kalvarijos seniūnijos vandenvietės** |
| 170. | Žem. Kalvarijos I v-tė, po vandens gerinimo | Sedos skg. 3 | 21-07-07 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,75 | 630 | < 1,0 | 4,6 | - |
| 171. | Parduotuvė „Pagardenis”, vidaus čiaup. | Žem. Kalvarijos mstl. | 21-07-07 | < 1,0 | < 1,0 | 1,2 x 101 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,70 | 628 | < 1,0 | 6,1 | - |
| 172. | Gegrėnų v-tė, po vandens gerinimo | Gegrėnų k. | 21-07-07 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,60 | 549 | < 1,0 | 3,8 | - |
| 173. | Parduotuvė, vidaus čiaupas | Gegrėnų k. | 21-07-07 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,59 | 548 | < 1,0 | 4,1 | - |
| **Žlibinų seniūnijos vandenvietės** |
| 194. | Žlibinų v-tė, po vandens gerinimo | Žlibinų k. | 21-08-04 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,17 | 660 | < 1,0 | 7,6 | - |
| 195. | Parduotuvė, vidaus čiaupas | Žlibinų k. | 21-08-04 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,07 | 645 | < 1,0 | 7,2 | - |
| 196. | Kantaučių v-tė, po vandens gerinimo | Kantaučių k. | 21-08-04 | < 1,0 | 1,0 | 5,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,17 | 662 | < 1,0 | 7,6 | - |
| 01525/1 M | 21-08-11 | - | < 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 197. | Parduotuvė, vidaus čiaupas | Kantaučių k. | 21-08-04 | < 1,0 | < 1,0 | >3,0x102 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 6,99 | 664 | 1,3 | 8,4 | - |
| 01526/1 M | 21-08-11 | - | - | < 1,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 198. | Keturakių vandenvietė, gręžinys | Keturakių k.  | 21-08-04 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,35 | 525 | 6,7 | 9,1 | - |
| 199. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | Keturakių k. | 21-08-04 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,26 | 528 | 7,3 | 19,4 | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 200. | Purvaičių vandenvietė, gręžinys | Purvaičių k. | 21-08-04 | < 1,0 | 9,9 | 3,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,19 | 619 | < 1,0 | 13,3 | - |
| 01524/1 M | 21-08-11 | - | < 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 201. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | Purvaičių k. | 21-08-04 | < 1,0 | 6,4 | 3,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,22 | 625 | < 1,0 | 14,4 | - |
| 01524/2 M | 21-08-11 | - | < 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Paaiškinimas. (-) – rodiklis netirtas.

Pastaba. Mikrobiologiniai tyrimai atlikti NMVRVI Telšių teritoriniame skyriuje.

 Fizikiniai ir cheminiai tyrimai atlikti UAB „Plungės vandenys” Geriamojo vandens tyrimų laboratorijoje. Leidimas 2014-09-29 Nr. LPL – 5.