**2021 m. IV-ame ketvirtyje programinės priežiūros metu nustatyti geriamojo vandens saugos ir kokybės rodikliai, priskiriami A grupės rodikliams**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tyrimų protokolo Nr. | Mėginio ėmimo vieta | Adresas  | Data  | Žarninių lazdelių (*E coli*) skaičius 100 ml vandens | Koliforminių bakterijų skaičius 100 ml vandens | Kolonijas sudarančių vienetų skaičius 1 ml vandens 22 °C t-oje | Kvapo slenkstis | Skonio slenkstis | Vandenilio jonų koncentracija, pH vienetai | Savitasis elektrinis laidis, µS/cm | Drumstumas,nefelometriniai drumstumo vienetai (NTU) | Spalva, mg/l Pt | Laisvo chloro likutis, mg/l |
| **HN 24:2017 (ribinis mikroorganizmų skaičius, specifikuota rodiklio vertė)** | **0** | **0** | **Be nebūdingų pokyčių** | **Priimtinas vartotojams ir be nbūdingų pokyčių** | **Priimtinas vartotojams ir be nbūdingų pokyčių** | **6,5 – 9,5** | **2500** | **4** | **30** | **0,3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
|  **Plungės vandenvietė**  |
| 270. | Plungės vandenvietės II-o pakėlimo siurblių stotis |  Medelyno g. 41 | 21-10-25 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,31 | 505 | < 1,0 | 2,3 | < 0,08 |
| 307. | 21-11-24 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,53 | 523 | < 1,0 | 2,7 | < 0,08 |
| 322. | 21-12-08 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,63 | 506 | < 1,0 | 2,7 | < 0,08 |
| 271. | Plungės r. sav. ligoninė, vidaus čiaupas | J. Tumo-Vaižganto g.89 | 21-10-25 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,49 | 521 | < 1,0 | 2,3 | < 0,08 |
| 308. | Plungės spec. ugdymo centras, vidaus čiaupas | Mendeno g. 4 | 21-11-24 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,66 | 531 | < 1,0 | 3,0 | < 0,08 |
| 323. | „Ryto” pagrindinė m-kla, vidaus čiaupas | J. Tumo-Vaižganto g.98 | 21-12-08 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,59 | 508 | < 1,0 | 3,0 | < 0,08 |
| 272. | Lopšelis-darželis „Pasaka”, vidaus čiaupas | V. Mačernio g. 15 | 21-10-25 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,44 | 522 | < 1,0 | 2,7 | < 0,08 |
| 309. | Lopšelis-darželis „Raudonkepuraitė”, vid. č | V. Mačernio g. 47 | 21-11-24 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,57 | 529 | < 1,0 | 3,0 | < 0,08 |
| 324. | A. Jucio progimnazija, vidaus čiaupas | A. Vaišvilos g. 32 | 21-12-08 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,62 | 506 | < 1,0 | 2,7 | < 0,08 |
| 273. | Lopšelis-darželis „Saulutė”, vidaus čiaupas | A. Jucio g. 2 | 21-10-25 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,47 | 528 | < 1,0 | 2,3 | < 0,08 |
| 310. | Lopšelis-darželis „Rūtelė”, vidaus čiaupas | A. Jucio g. 38 | 21-11-24 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,59 | 528 | < 1,0 | 2,7 | < 0,08 |
| 325. | Plungės meno m-kla, vidaus čiaupas | Laisvės g. 69 | 21-12-08 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,64 | 510 | < 1,0 | 2,7 | < 0,08 |
| 274. | UAB „Plungės duonos kepiniai”, įvadas | S. Nėries g. 79 | 21-10-25 | < 1,0 | < 1,0 | 4,8 x 101 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,62 | 523 | < 1,0 | 3,0 | < 0,08 |
| 311. | Lopšelis-darželis „Nykštukas”, vidaus čiaupas | Telšių g. 27A | 21-11-24 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,62 | 534 | < 1,0 | 3,0 | < 0,08 |
| 312. | „Babrungo” progimnazija, vidaus čiaupas | Dariaus ir Girėno g. 38E | 21-11-24 | < 1,0 | 1,0 | 6,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,59 | 533 | < 1,0 | 3,4 | < 0,08 |
| 02392/1 M | 21-12-01 | - | < 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 275. | Senamiesčio mokykla, vidaus čiaupas | Minijos g. 5 | 21-10-25 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,60 | 509 | < 1,0 | 2,7 | < 0,08 |
| 313. | Plungės parapijos senelių glob. namai, vid. č. | Birutės g. 4 | 21-11-24 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,58 | 529 | < 1,0 | 2,7 | < 0,08 |
| 276. | Lopšelis-darželis „Vyturėlis”, vidaus čiaupas | Birutės g. 22B | 21-10-25 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,55 | 519 | < 1,0 | 2,7 | < 0,08 |
| 326. | „Saulės” gimnazija, vidaus čiaupas | Birutės g. 25B | 21-12-08 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,58 | 508 | < 1,0 | 3,0 | < 0,08 |
| 327. | UAB „Plungės šaltis”, įvadas | Stoties g. 9 | 21-12-08 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,63 | 509 | < 1,0 | 2,7 | < 0,08 |
| 328. | UAB „Vičiūnai ir partneriai”, įvadas | Birutės g. 50 | 21-12-08 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,62 | 512 | < 1,0 | 2,7 | < 0,08 |
| 314. | Prūsalių m-kla – darželis, vidaus čiaupas | Kaštonų al. 7, Prūsalių k. | 21-11-24 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,61 | 530 | < 1,0 | 3,4 | < 0,08 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| **Alsėdžių seniūnijos vandenvietės** |
| 263. | Alsėdžių I v-tė, po vandens gerinimo | Makščių g. 2B | 21-10-20 | < 1,0 | 1,0 | 4,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,36 | 540 | < 1,0 | 3,4 | - |
| 02137/1 M | 21-10-25 | - | < 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 264. | Alsėdžių gimnazija, vidaus čiaupas | Draugystės g. 6B | 21-10-20 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,40 | 548 | < 1,0 | 2,7 | - |
| **Babrungo seniūnijos vandenvietės** |
| 316. | Lieplaukalės v-tė, po vandens gerinimo | Lieplaukalės k. | 21-12-01 | < 1,0 | 1,0 | 4,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,32 | 505 | < 1,0 | 5,3 | - |
| 02443/1 M | 21-12-08 | - | < 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 317. | Didvyčių daugiafunkcinis centras, vidaus č. | Lieplaukalės k. | 21-12-01 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,21 | 510 | < 1,0 | 4,9 | - |
| **Kulių seniūnijos vandenvietės** |
| 255. | Kulių v-tė, po vandens gerinimo | Žemaičių g. 9 | 21-10-13 | < 1,0 | 1,0 | 6,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,50 | 701 | < 1,0 | 3,4 | - |
| 02105/1 M | 21-10-20 | - | < 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 256. | Kulių gimnazija, vidaus čiaupas | Aušros g. 24 | 21-10-13 | < 1,0 | < 1,0 | 1,0 x 101 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,49 | 700 | < 1,0 | 3,0 | - |
| **Nausodžio seniūnijos vandenvietės** |
| 257. | Karklėnų v-tė, po vandens gerinimo | Karklėnų k. | 21-10-13 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,48 | 583 | < 1,0 | 2,7 | - |
| 258. | Parduotuvė, vidaus čiaupas | Karklėnų k. | 21-10-13 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,50 | 585 | < 1,0 | 2,3 | - |
| 259. | Stonaičių v-tė, po vandens gerinimo | Stonaičių k. | 21-10-13 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,49 | 512 | < 1,0 | 2,3 | - |
| 260. | Stonaičių soc. globos namai, vidaus čiaup. | Stonaičių k. | 21-10-13 | < 1,0 | < 1,0 | 2,8 x 101 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,52 | 513 | < 1,0 | < 2,0 | - |
| **Paukštakių seniūnijos vandenvietės** |
| 301. | Grumblių II v-tė, po vandens gerinimo | Grumblių k. | 21-11-17 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,35 | 652 | < 1,0 | 2,7 | - |
| 302. | Grumblių prad. ugdymo sk., vidaus čiaupas | Grumblių k. | 21-11-17 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,28 | 648 | < 1,0 | 2,7 | - |
| 303. | Stanelių v-tė, po vandens gerinimo | Stanelių k. | 21-11-17 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,62 | 593 | < 1,0 | 3,0 | - |
| 304. | Parduotuvė, vidaus čiaupas | Stanelių k. | 21-11-17 | < 1,0 | 1,0 | 6,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,66 | 589 | < 1,0 | 2,7 | - |
| 02341/1 M | 21-11-24 | - | < 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 305. | Merkelių vandenvietė, gręžinys | Merkelių k. | 21-11-17 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,62 | 595 | 4,3 | 10,6 | - |
| 306. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | Merkelių k. | 21-11-17 | < 1,0 | 1,0 | 4,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,54 | 589 | 4,3 | 11,0 | - |
| 02342/1 M | 21-11-24 | - | < 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Platelių seniūnijos vandenvietės** |
| 288. | Platelių vandenvietė, gręžinys | Platelių mstl. | 21-11-10 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,15 | 634 | 1,0 | 2,7 | - |
| 289. | Liepijų m-los Platelių skyrius, vidaus č. | Mokyklos g. 3 | 21-11-10 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,26 | 619 | < 1,0 | 2,7 | - |
| 290. | Beržoro v-tė, po vandens gerinimo | Beržoro k. | 21-11-10 | < 1,0 | 1,0 | 2,1 x 102 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,43 | 593 | < 1,0 | 6,1 | - |
| 02292/1 M | 21-11-17 | - | < 1,0 | < 1,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 291. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | Beržoro k. | 21-11-10 | < 1,0 | < 1,0 | 2,4 x 102 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,32 | 580 | < 1,0 | 5,3 | - |
| 02293/1 M |  |  | 21-11-17 | - | - | < 1,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 292. | Užpelkių vandenvietė, gręžinys | Užpelkių k. | 21-11-10 | < 1,0 | < 1,0 | 8,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,30 | 575 | 1,7 | 4,6 | - |
| 293. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | Užpelkių k. | 21-11-10 | < 1,0 | 1,0 | 1,6 x 101 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,40 | 546 | 1,3 | 3,0 | - |
| 02291/1 M | 21-11-17 | - | < 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 294. | Gintališkės I vandenvietė, gręžinys | Gintališkės k. | 21-11-10 | < 1,0 | 3,1 | 5,0 x 101 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,33 | 529 | 11,3 | 6,5 | - |
| 02289/1 M | 21-11-17 | - | < 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 295. | Parduotuvė, vidaus čiaupas | Gintališkės k. | 21-11-10 | < 1,0 | 11,1 | 4,6 x 101 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,29 | 535 | 8,7 | 6,1 | - |
| 02289/2 M | 21-11-17 | - | < 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 296. | Gilaičių vandenvietė, gręžinys | Gilaičių k. | 21-11-10 | < 1,0 | < 1,0 | 2,8 x 101 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,35 | 459 | 16,7 | 4,9 | - |
| 297. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | Gilaičių k. | 21-11-10 | < 1,0 | 3,1 | 3,9 x 101 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,30 | 451 | 13,3 | 4,6 | - |
| 02290/1 M | 21-11-17 | - | < 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Stalgėnų seniūnijos vandenvietės** |
| 318. | Stalgėnų v-tė, po vandens gerinimo | Stalgėnų k. | 21-12-01 | < 1,0 | 3,1 | 9,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,45 | 419 | 1,0 | 3,0 | - |
| 02442/1 M | 21-12-08 | - | < 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 319. | Stalgėnų seniūnija, vidaus čiaupas | Stalgėnų k. | 21-12-01 | < 1,0 | 3,1 | 6,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,55 | 419 | 1,0 | 3,4 | - |
| 02442/2 M | 21-12-08 | - | < 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 320. | Milašaičių v-tė, po vandens gerinimo | Milašaičių k. | 21-12-01 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,36 | 489 | < 1,0 | 4,6 | - |
| 321. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | Milašaičių k. | 21-12-01 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,25 | 490 | < 1,0 | 4,9 | - |
| **Šateikių seniūnijos vandenvietės** |
| 245. | Aleksandravo v-tė, po vandens gerinimo | Aleksandravo k. | 21-10-06 | < 1,0 | < 1,0 | 6,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,26 | 628 | 1,0 | 4,9 | - |
| 246. | Parduotuvė, vidaus čiaupas | Aleksandravo k. | 21-10-06 | < 1,0 | < 1,0 | 2,5 x 102 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,24 | 630 | 2,0 | 4,6 | - |
| 02032/1 M | 21-10-13 | - | - | < 1,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 247. | Šateikių v-tė, po vandens gerinimo | Šateikių k. | 21-10-06 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,48 | 520 | < 1,0 | 3,0 | - |
| 248. | Liepijų m-klos Šateikių sk., vidaus č. | Šateikių k. | 21-10-06 | < 1,0 | < 1,0 | 2,1 x 102 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,45 | 519 | < 1,0 | 3,4 | - |
| 02032/2 M | 21-10-13 | - | - | < 1,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 249. | Kadaičių vandenvietė, gręžinys | Kadaičių k.  | 21-10-06 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,55 | 495 | 2,3 | 3,4 | - |
| 250. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | Kadaičių k. | 21-10-06 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,54 | 491 | 2,7 | 3,8 | - |
| 251. | Alksnėnų vandenvietė, gręžinys | Alksnėnų k. | 21-10-06 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,68 | 365 | 2,0 | < 2,0 | - |
| 252. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | Alksnėnų k. | 21-10-06 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,70 | 368 | 1,7 | 2,3 | - |
| 253. | Narvaišių v-tė, po vandens gerinimo | Narvaišių k. | 21-10-06 | < 1,0 | 4,2 | 9,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,69 | 538 | < 1,0 | 3,0 | - |
| 02031/1 M | 21-10-13 | - | < 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 254. | Parduotuvė, vidaus čiaupas | Narvaišių k. | 21-10-06 | < 1,0 | 2,0 | 1,2 x101 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,70 | 540 | < 1,0 | 2,3 | - |
| 02031/2 M | 21-10-13 | - | < 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Žemaičių Kalvarijos seniūnijos vandenvietės** |
| 265. | Žem. Kalvarijos I v-tė, po vandens gerinimo | Sedos skg. 3 | 21-10-20 | < 1,0 | 1,0 | 6,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,80 | 625 | < 1,0 | 4,1 | - |
| 02138/1 M | 21-10-25 | - | < 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 266. | Žem. Kalvarijos gimnazija, vid. čiaup. | Gluosnių al. 1 | 21-10-20 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,73 | 622 | < 1,0 | 5,7 | - |
| 267. | Gegrėnų v-tė, po vandens gerinimo | Gegrėnų k. | 21-10-20 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,55 | 553 | < 1,0 | 3,8 | - |
| 268. | Parduotuvė, vidaus čiaupas | Gegrėnų k. | 21-10-20 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,59 | 550 | < 1,0 | 4,1 | - |
| **Žlibinų seniūnijos vandenvietės** |
| 278. | Žlibinų v-tė, po vandens gerinimo | Žlibinų k. | 21-11-03 | < 1,0 | 4,2 | 9,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,18 | 629 | 1,0 | 8,0 | - |
| 02233/1 M | 21-11-10 | - | < 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 279. | Parduotuvė, vidaus čiaupas | Žlibinų k. | 21-11-03 | < 1,0 | 3,1 | 6,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,20 | 627 | 1,0 | 7,6 | - |
| 02233/2 M | 21-11-10 | - | < 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 280. | Kantaučių v-tė, po vandens gerinimo | Kantaučių k. | 21-11-03 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,16 | 663 | 1,3 | 8,0 | - |
| 281. | Lopš.-darž. „Nykštukas” Kantaučių sk., v. č. | Kantaučių k. | 21-11-03 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,14 | 665 | 1,3 | 8,4 | - |
| 282. | Keturakių vandenvietė, gręžinys | Keturakių k.  | 21-11-03 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,40 | 523 | 6,7 | 9,5 | - |
| 283. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | Keturakių k. | 21-11-03 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,35 | 526 | 7,0 | 19 | - |
| 284. | Purvaičių vandenvietė, gręžinys | Purvaičių k. | 21-11-03 | < 1,0 | 2,0 | 7,0 |  |  | 7,26 | 620 | < 1,0 | 13,7 | - |
| 02234/1 M | 21-11-10 | - | < 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 285. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | Purvaičių k. | 21-11-03 | < 1,0 | 4,2 | 1,0 x 101 |  |  | 7,28 | 622 | < 1,0 | 14,1 | - |
| 02234/2 M | 21-11-10 | - | < 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Paaiškinimas. (-) – rodiklis netirtas.

Pastaba. Mikrobiologiniai tyrimai atlikti NMVRVI Telšių teritoriniame skyriuje.

 Fizikiniai ir cheminiai tyrimai atlikti UAB „Plungės vandenys” Geriamojo vandens tyrimų laboratorijoje. Leidimas 2014-09-29 Nr. LPL – 5.